RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO

| Comune: | Ussassai (OG) |
| --- | --- |
| Descrizione: | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA "GENNARCU" FINALIZZATO ALL'INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO |
| Committente: | Comune di Ussassai |

INDICE GENERALE

1	GENERALITA’	4

2	DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	4

RELAZIONE SULLA CONSISTENZA E TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO	4

3	DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI D’INSTALLAZIONE	4

4	CARATTERISTICHE GENERALI DI PROGETTO	4

5	DATI DI PROGETTO	5

NORME DI RIFERIMENTO	6

6	PER LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO	6

7	PER LE CONDUTTURE	6

8	PER QUADRI E APPARECCHI DI PROTEZIONE	7

9	PER LE PRESE A SPINA ED ALTRI APPARECCHI	7

10	PER GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE:	7

11	PER L'ALIMENTAZIONE DI RISERVA E DI SICUREZZA	7

POTENZE INSTALLATE, POTENZE ASSORBITE E RELATIVI DIMENSIONAMENTI	8

12	DETERMINAZIONE DELLA POTENZA CONVENZIONALE DI PROGETTO E DELLE CORRENTI D'IMPIEGO DEI VARI CIRCUITI	8

13	DESCRIZIONE DEI CARIC CARATTERISTICHE GENERALI DI PROGETTO.	8

14	DESCRIZIONE DEI CARICHI ELETTRICI	8

15	caricHI ELETTRICI	9

16	TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE E AI PARAMETRI ELETTRICI	9

17	CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO ELETTRICO	9

18	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	9

19	IMPIANTO ELETTRICO	9

19.1.1	IMPIANTO FORZA MOTRICE:	9

19.1.2	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:	9

19.1.3	IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DI SERVIZIO	10

19.1.4	IMPIANTO DI TERRA	10

19.1.5	CONDUTTORE DI TERRA	11

19.1.6	COLLETTORE (O NODO) PRINCIPALE DI TERRA	11

19.1.7	CONDUTTORI DI PROTEZIONE	11

19.1.8	CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI	12

19.1.9	GIUNZIONI E CONNESSIONI	12

20	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	12

20.1.1	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	12

20.1.2	ILLUMINAZIONE DI SEGNALAZIONE	12

21	IMPIANTI ELETTRICI: MATERIALI E MESSA IN OPERA	12

21.1.1	LINEE IN CAVO	12

21.1.2	INVOLUCRI E PROTEZIONI MECCANICHE	13

MISURE DI  PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI	13

22	MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI	13

23	MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI	14

24	CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E PROTEZIONE DEI COMPONENTI ELETTRICI	14

24.1.1	DAL SOVRACCARICO	14

24.1.2	DAL CORTOCIRCUITO:	14

24.1.3	DAI CORPI ESTRANEI:	14

25	COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI	15

26	SCELTA DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E DEI  COMPONENTI ELETTRICI	15

27	CARATTERISTICHE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE	16

28	SCHEMI DELLE APPPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E MANOVRA (QUADRI)	16

29	DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE DEGLI IMPIANTI	16

30	ALTRE IFORMAZIONI	16

30.1.1	CARTELLI MONITORI:	16

CALCOLI	17

31	CALCOLI ELETTRICI	17

31.1.1	DETERMINAZIONE DELLA SEZIONE DELLE LINEE PRINCIPALI	17

31.1.2	determinazione della sezione della linea	17

31.1.3	CADUTE DI TENSIONE	18

31.1.4	CONDUTTORI DI FASE	18

31.1.5	CONDUTTORI DI PROTEZIONE	19

32	CALCOLI DI  ILLUMINOTECNICA	19

32.1.1	ILLUMINAZIONE ORDINARIA	19

32.1.2	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DI SICUREZZA	20

32.1.3	ILLUMINAZIONE DI SEGNALAZIONE	20

33	CALCOLO E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI TERRA	20

34	DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE DEGLI IMPIANTI	22

PRESCRIZIONI GENERALI	23

35	REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI.	23

36	QUALITÀ DEI MATERIALI	23

NOTE FINALI	23

37	LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	23

38	OBBLIGLIGHI INSTALLATORE	26

38.1.1	SCELTA E APPROVAZIONE DEI MATERIALI	26

38.1.2	MANUALI D’USO E MANUTENZIONE:	26

38.1.3	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:	26

38.1.4	CERTIFICAZIONE QUADRI ELETTRICI:	26

38.1.5	TARATURE, PROVE E COLLAUDI:	26

38.1.6	BUONE REGOLE DELL’ARTE:	27

39	RESPONSABILITÀ CONDUTTORE	27

VERIFICHE E PROVE	27

40	VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI	27

40.1.1	PROVE	27

41	VERIFICHE E PROVE DEFINITIVE	28

41.1.1	NOTE GENERALI	28

41.1.2	ESAMI A VISTA	28

41.1.3	PROVE	29

42	MODIFICHE	29

## GENERALITA’

Il presente documento è relativo alla progettazione e alla fornitura in opera dell’impianto elettrico e correnti deboli per i locali Spogliatoi del Campo sportivo “Gennarcu” sito in Ussassai, Provincia Ogliastra.

La realizzazione dell'impianto elettrico consisterà nei seguenti interventi:

Realizzazione della distribuzione generale, secondaria e terminale;

Realizzazione dei quadri elettrici;

Realizzazione dell’ impianto di illuminazione interno dei locali ed esterno all’edificio;

Realizzazione dell’impianto di terra.

- DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

L'impianto è classificabile di tipo CIVBT (civile bassa tensione), non essendo dotato di cabina propria. La documentazione per il progetto esecutivo comprende i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto elettrico;

- Tavole comprensive di planimetria e schemi (vedi tavola n.12 allegata alla seguente relazione).

La tavola di progetto n.12 rapresenta planimetriamente i COMPONENTI ELETTRICI in relazione alla loro ubicazione in pianta; nella stessa tavola vi sono gli SCHEMI DELLE APPPARECCHIATURE ASSIEMATE DI PROTEZIONE E MANOVRA (QUADRI) che rappresenta lo schema elettrico unifilare del quadro di zona nel quale sono riportati le caratteristiche delle apparecchiature.

RELAZIONE SULLA CONSISTENZA E TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO

## DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI D’INSTALLAZIONE

I locali interessati all’impianto, con le relative destinazioni d’uso, sono indicati nella planimetria costituente parte della documentazione di progetto.

Per la classificazione degli ambienti di installazione si è tenuto conto che:

Non vi sono attività soggette al controllo dei VV.F.

Vi sono ambienti con docce e bagni.

Gli ambienti in cui verranno installati i componenti elettrici di cui al presente progetto sono pertanto definibili di tipo ordinario.

## CARATTERISTICHE GENERALI DI PROGETTO

Sono stati assunti i seguenti valori e caratteristiche:

punto di origine: punto di consegna energia ENEL;

sistema di fornitura: corrente alternata monofase con neutro, frequenza nominale 50 Hz;

tensioni nominali: 220 V per i circuiti monofase, 380 V per i circuiti trifase;

sistema di distribuzione: di tipo TT, con impianto di terra comune a tutte le sezioni d'impianto;

correnti di corto circuito: la corrente di corto circuito presunta per guasto trifase nel punto di installazione è stata assunta pari a 15 kA;

caduta di tensione ammissibile: si assume pari al 4% tra il punto di origine e gli utilizzatori.

## DATI DI PROGETTO

| Caratteri Generali |  |
| --- | --- |
| Committente: | Comune di Ussassai |
| Uso dell’edificio | Spogliatoi e servizi |
| Ubicazione dell’edificio | Comune di Ussassai, Provincia d’Ogliastra |
| Scopo del lavoro | Progetto dell’impianto |
| Vincoli da rispettare | Prescrizioni ENEL |
| Dati Relativi all’Edificio/Opera |  |
| Destinazione d’uso | TERBT (da tab. B CEI 0-2) Impianto sportivo. (per singoli ambienti vedi Denominazione Locali) |
| Luoghi conduttori ristretti | non sono presenti |
| Locali contenenti bagni o docce | sono presenti |
| Locali adibiti ad uso medico | non sono presenti |
| Ambienti a maggior rischio in caso incendio | non sono presenti |
| Dati Relativi all’Impianto Elettrico |  |
| Tipo di intervento richiesto | Progettazione impianto elettrico: |
| Limiti di competenza: - origine - termine | - da punto di consegna ENEL - alle prese a spina e alle alimentazioni di macchine, quadri a bordo macchina e apparecchi utilizzatori fissi |
| Dati dell’alimentazione elettrica: descrizione linee di alimentazione punto di consegna tensione nominale frequenza nominale fattore di potenza potenza disponibile Icc presunta nel punto di consegna Stato del neutro Tempo eliminazione del guasto Vincoli del distributore Sistema di distribuzione | Cavo in BT All’esterno a bordo lotto 400 V in BT [± 10%] 50 ± 2% Hz 0,90 15 kW presunti 15 kA trifase (valore efficace) distribuito === (dato non indispensabile) non individuati/segnalati TT |
| Misura dell’energia | Gruppo di misura ENEL nel punto di consegna |
| Cadute di tensione (in BT) | 4% per motori a pieno carico, prese e luci 12% per avviamento motori |
| Sezione minima dei conduttori | 1,5 mm2 cavi per energia 0,5 mm2 cavi per segnalazione |
| Elenco dei carichi | definiti negli elaborati progettuali |
| Ubicazione dei carichi | definiti negli elaborati progettuali |
| Vincoli su tipologia dei componenti | Nessuno |
| Illuminazione artificiale: | (a Norma CEI 34-21, con IP 4X o superiore) |
| normale | come prescritto dalle norme UNI 10380 e UNI 10380/A1 per ambienti normati: adeguata agli ambienti nei casi non normati |
| di sicurezza | 5 lux - lungo le vie d’uscita 2 lx - altri ambienti accessibili al pubblico (cfr. prevenzione incendi) |

NORME DI RIFERIMENTO

## PER LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

CEI 64-8/1 Fase. 1916 - Principi fondamentali

CEI 64-8/2 Fase. 1917 - Definizioni

CEI 64-8/3 Fase. 1918 - Caratteristiche generali

CEI 64-8/4 Fase. 1919 - Prescrizioni per la sicurezza

CEI 64-8/5 Fase. 1920 - Scelta ed installazione dei componenti

CEI 64-8/6 Fase. 1921 – Verifiche

## PER LE CONDUTTURE

CEI 20-19 Fase. 1344 - Cavi isolati in gomma per tensioni fino a 450/750 V

CEI 20-20 Fase. 1345 - Cavi isolati in PVC per tensioni fino a 450/750 V

CEI 20-40 Fase. 1772 G - Guida per l'uso dei cavi a bassa tensione

CEI 20-22 Fase. 1025 - Cavi non propaganti l'incendio

CEI 20-35 Fase. 688 - Cavi non propaganti la fiamma

CEI 20-36 Fase. 689 - Cavi resistenti al fuoco

CEI 20-38 Fase. 1026 - Cavi a basso sviluppo di fumi e gas tossici

CEI 23-28 Fase. 1177 - Tubi metallici per installazioni elettriche

CEI 23-39 Fase. 2376E - Tubi protettivi rigidi in PVC

CEI 23-31 Fase. 1286 - Canali metallici portacavi e portapparecchi

CEI 23-32 Fase. 1287 - Canali di materiale plastico portacavi e portapparecchi

CEI 23-8 - Fascicolo 335 Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e loro accessori

CEI 23-25 - Fascicolo 1176 Tubi per installazioni elettriche. Prescrizioni generali.

CEI 23-26 - Fascicolo 1130 Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e  accessori

CEI 20-40 - Fascicolo 1772G Guida per l'uso dei cavi a bassa tensione

IEC 364-5-1983 Portate dei cavi

CENELEC R 064-001-1991 Portata dei cavi e coefficienti di correzione

## PER QUADRI E APPARECCHI DI PROTEZIONE

CEI 17-13/1 Fase. 2463E - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra (quadri BT)

CEI 17-13/3 Fase. 1926 - Quadri di distribuzione

CEI 23-3 Fase. 1150 - Interruttori automatici

CEI 17-5 Fase. 1036 - Interruttori automatici

CEI 23-42 Fase. 2394E - Interruttori differenziali

CEI 17-3 Fase. 1035 - Contattori di manovra

## PER LE PRESE A SPINA ED ALTRI APPARECCHI

CEI 23-12 Fase. 298 - Prese a spina per uso industriale

CEI 23-12/1 Fase. 1936E -Prese a spina per usi industriali

CEI 23-12/2 Fase. 1940E -Prese a spina per usi industriali

CEI 23-50 Fase. 2688 -Prese a spina di tipi complementari

CEI 23-9 Fase. 823 - Apparecchi di comando

CEI 24-42 Fase. 2394E -Interruttori differenziali

CEI 24-44 Fase. 2396E -Interruttori differenziali

CEI 23-19 Fase. 639 -Canali portacavi a battiscopa

## PER GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE:

UNI 10380 - Illuminazione di interni con luce artificiale

CEI 34-21 Fase. 2255E -Apparecchi di illuminazione prescrizioni generali

CEI 34-22 Fase. 625 -Requisiti particolari per apparecchi di illuminazione di emergenza

CEI 34-23 Fase. 1528 -Requisiti particolari per apparecchi fissi

CEI 34-45 Fase. 1264 -Binari portacavi

## PER L'ALIMENTAZIONE DI RISERVA E DI SICUREZZA

CEI 11-1 Fase. 1003 -Impianti di produzione energia elettrica

CEI 22-2 Fase. 494 -Convertitori elettronici di potenza

CEI 21-63 Fase. 2334G -Batterie accumulatori stazionari al piombo.

Nella stesura del progetto, benché non espressamente citate, sono state ugualmente osservate le altre disposizioni di Legge e Normative applicabili al caso in esame.

POTENZE INSTALLATE, POTENZE ASSORBITE E RELATIVI DIMENSIONAMENTI

## DETERMINAZIONE DELLA POTENZA CONVENZIONALE DI PROGETTO E DELLE CORRENTI D'IMPIEGO DEI VARI CIRCUITI

Dall'esame dei carichi da alimentare è stata individuata una potenza presunta globalmente assorbita pari a circa:

PP = 13,2 kW

Il valore della potenza convenzionale di progetto è stato calcolato tenendo conto di un fattore globale di contemporaneità, come di seguito indicato:

potenza presunta globalmente assorbita pari a: PP = 13,2 kW

fattore di riduzione globale per utilizzazione: 0,70

fattore di riduzione globale per contemporaneità: 1,00

potenza convenzionale: PC = 9,24 kW

A tale valore corrisponde una corrente d'impiego della linea a monte del quadro di 17,57 A, per fornitura in corrente alternata trifase 400 V.

# DESCRIZIONE DEI CARIC CARATTERISTICHE GENERALI DI PROGETTO.

L’impianto elettrico di progetto ha origine nel punto di consegna dell’energia che è prevista a bordo lotto.

Qui è presente il quadro “Avanquadro Enel” dai cui parte la linea di alimentazione fino al Quadro Generale. L’alimentazione delle utenze, in base a quanto detto sopra, sarà prevalentemente di tipo radiale: tale scelta è derivata non solo dall’esigenza di garantire una selettività dell’impianto in caso di guasto (selettività orizzontale) ma anche dalla necessità di alimentare utenze (intermedie e finali) collocate in posizioni relative a notevole distanza: una scelta differente avrebbe comportato un notevole e inefficace sovradimensionamento delle condutture e delle protezioni.

L’impianto si estende dal punto di consegna dell’energia (in BT) fino alle singole macchine e utilizzatori fissi presenti nell’impianto: sono esclusi dalla presente progettazione gli impianti elettrici a bordo macchina e gli utilizzatori mobili.

## DESCRIZIONE DEI CARICHI ELETTRICI

Come descritto negli elaborati grafici progettuali (disegni planimetrici) e negli altri elaborati di calcolo.

Altri dati sono stati ricavati utilizzando le indicazioni normative applicabili.

## caricHI ELETTRICI

Come descritto negli elaborati grafici progettuali (disegni planimetrici) e negli altri elaborati di calcolo.

Altri dati sono stati ricavati utilizzando le indicazioni normative applicabili.

## TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE E AI PARAMETRI ELETTRICI

Per gli impianti interni interni agli ambienti “spogliaio assistenti, spogliatoio giudice di gara, infermeria” è previsto un grado di protezione IP40;

per i locali servizi igienici, gli anditi, gli spogliatoi atleti è previsto un grado di protezione IP65;

per i componenti da installare all’aperto è previsto un grado di protezione minimo IP65.

## CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO ELETTRICO

Come definite nelle parti iniziali della presente relazione, nell’elenco dei dati di progetto, nell’elaborato dei criteri di dimensionamento per i calcoli elettrici e illuminotecnici.

Si segnalano inoltre le seguenti caratteristiche:

La parte relativa all’illuminazione di sicurezza è garantita da gruppi autonomi, con autonomia di almeno un'ora e tempo di ricarica massimo di 12 ore, costituito da batterie al nichel-cadmio e inverter installati sulle apparecchiature ordinarie e segnalate negli elaborati grafici;

la distribuzione dell’energia sarà eseguita fra le varie fasi in maniera da ottenere un carico (parziale nei quadri di zona e complessivo nel quadro generale) il più equilibrato possibile;

- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Questa sezione ha lo scopo di dare ai destinatari del progetto (titolare della ditta e impresa installatrice) la visione di insieme dei lavori da effettuare.

## IMPIANTO ELETTRICO

### IMPIANTO FORZA MOTRICE:

Verrà realizzata l’installazione e l’alimentazione dei diversi carichi, fino alle utenze minori secondo la disposizione riportata in planimetria negli allegati grafici.

I conduttori delle linee di alimentazione verranno posati entro il sistema portacavi indicato sullo schema planimetrico, costituito da tubazioni flessibili serie pesante in PVC incassato per le linee principali e le derivazioni secondarie.

### IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:

Dovrà essere garantito un illuminamento medio di 300 lux per la sala infermeria.

Verrà realizzata l’installazione degli apparecchi illuminanti, secondo la disposizione riportata in planimetria. I conduttori delle linee di alimentazione verranno posati entro il sistema portacavi da installare come indicato sullo schema planimetrico, costituito da tubazioni flessibili serie pesante in PVC incassato per le linee principali e le derivazioni secondarie.

### IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DI SERVIZIO

Per i locali di servizio (servizi igienici) è prevista la realizzazione dell'impianto elettrico, costituito da apparecchi illuminanti, apparecchi di comando, linee di alimentazione posate nelle tubazioni sottotraccia, secondo la disposizione riportata in planimetria.

### IMPIANTO DI TERRA

L’esecuzione dell’impianto di terra dovrà essere necessaria, per la realizzazione della messa a terra che coordinata con un’adeguata apparecchiatura di intervento (differenziale) dovrà realizzare il metodo di protezione classificato come “Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione”.

Dovrà assicurare la protezione contro i contatti indiretti, essere realizzato con le modalità indicate nelle Norme CEI 64-8.

L'insieme degli impianti avranno principalmente le funzioni di messa a terra di protezione contro i contatti indiretti delle masse metalliche delle apparecchiature, delle macchine, degli utilizzatori nonché delle masse estranee.

L’impianto di terra ed il sistema equipotenziale dovranno essere costituiti dai seguenti elementi:

Dispersori;

Conduttori di terra;

Sezionatore di terra;

Collettori (o nodi) principali di terra;

Conduttori di protezione;

Conduttori equipotenziali principali e supplementari.

A titolo esemplificativo e non limitativo dovranno essere collegati a terra:

gli alveoli centrali o laterali di tutte le prese;

i corpi metallici degli apparecchi illuminanti;

le scatole o cassette di derivazione metalliche;

le tubazioni metalliche relative all'impianto elettrico;

le carpenterie contenenti apparecchiature elettriche;

le lamiere di copertura dei cunicoli dei cavi;

le guaine o schermi elettrici dei cavi;

i motori elettrici;

il supporto dell'antenna.

Dovranno essere messe a terra tutte le parti metalliche al fine di convogliare la corrente di guasto secondo quanto prescritto dalle Norme CEI dovranno essere utilizzati conduttori equipotenziali in cavo con colorazione dell'isolamento Giallo-Verde.

L'impianto di terra deve essere eseguito in modo da soddisfare le seguenti condizioni:

il  valore  della   resistenza  di  terra  sia   in  accordo  con  le  disposizioni  delle  norme  CEI   11-8  e 64-8;

l'efficienza dell'impianto nel tempo sia garantita;

le correnti di guasto devono essere sopportate senza danno.

Verranno realizzati i seguenti componenti:

dispersori artificiali

dispersori naturali;

conduttore di terra

collettore (o nodo) principale di terra;

conduttori di protezione;

conduttori equipotenziali.

### CONDUTTORE DI TERRA

I conduttori di terra assicurano il collegamento del nodo equipotenziale con l'impianto di dispersione; sono realizzati con cavi isolati di colore giallo-verde qualità N07V-K con sezione non inferiore a 16 mm2, oppure con corda nuda di rame di sezione non inferiore a 35 mm2.

### COLLETTORE (O NODO) PRINCIPALE DI TERRA

I collettori principali di terra saranno costituiti da una barra in rame, preforata, installata su

idonei supporti isolanti; ad essi faranno capo:

i conduttori di terra;

i conduttori di protezione;

i conduttori di equipotenzialità principali;

lo schermo dell'eventuale trasformatore di isolamento;

l'eventuale scaricatore di tensione;

gli schermi, dei cavi coassiali.

### CONDUTTORI DI PROTEZIONE

I conduttori PE saranno in rame con sezione pari a quella del conduttore di fase (la metà oltre i 16 mm2).

Per quanto concerne il dimensionamento dei conduttori PE, la sezione è stata calcolata tenendo conto sia dell'energia  specifica  passante  dell'interruttore  e  sia  dell'energia  specifica  passante sopportabile dal cavo.

Dunque deve essere soddisfatta la formula .

(K S)2  I2t  S = I2t/ K

dove:

S = sezione del conduttore in mm2.

I = valore efficace della corrente di guasto che percorre il conduttore PE per un guasto franco a massa in A.

t = tempo di interruzione del dispositivo di protezione in s.

I2·t = [l·t]2 dt = energia specifica passante dell'interruttore

k =115 per conduttori in rame isolati in PVC 135 per conduttori in rame isolati in gomma

In pratica il dimensionamento del PE è stato effettuato, a tutto vantaggio della sicurezza, tenendo conto dei seguenti parametri:

tabella delle sezioni minime dei conduttori PE;

determinazione dell' energia specifica passante;

sollecitazioni termiche;

sollecitazioni meccaniche.

Qualora risultasse più agevole collegare il PE alle utenze mediante lo stesso cavo di alimentazione, verrà utilizzato un cavo multipolare in FG7(O)R con un polo gialloverde connesso al morsetto di terra.

### CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI

I conduttori equipotenziali principali saranno in rame con sezione compresa tra 6 e 16 mm2; quelli supplementari avranno sezione non inferiore a 2,5 mm2.

Tutte le masse estranee devono essere collegate tramite il sistema di equipotenzialità alla rete generale di terra. In particolare le tubazioni metalliche in genere saranno collegati con corda di rame isolata da 6 mm2 in almeno due punti.

### GIUNZIONI E CONNESSIONI

Le giunzioni tra i vari elementi dell'impianto dovranno essere ridotte al minimo indispensabile ed essere eseguite a regola d'arte con l'utilizzo della saldatura forte o alluminotermica, oppure, dove non possibile, con idonei morsetti.

In particolare, per le giunzioni eseguite con morsetti e soggette a maggior corrosione, tipicamente quelle a diretto contatto con il terreno e non ispezionabili, dovranno essere presi ulteriori  provvedimenti  per  limitare  la  corrosione,  quali  verniciatura  o  catramatura  o nastratura o trattamento con composti antiossidanti; qualora non fosse possibile utilizzare elementi di giunzione dello stesso materiale degli elementi da unire, sarà necessario adottare componenti cadmiati o passivati o zincati elettroliticamente.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

### ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Verranno installate le lampade per l'illuminazione di sicurezza diffusa e delle vie di esodo, utilizzando apparecchi di illuminazione con alimentazione di emergenza, costituita da corpi illuminanti, dotati di lampada fluorescente, con batteria con autonomia minima 60 min e tempo di ricarica 12 h, secondo la disposizione riportata in planimetria.

### ILLUMINAZIONE DI SEGNALAZIONE

Da realizzarsi mediante corpi illuminanti, dotati di lampada fluorescente, con targhetta retroilluminata indicante l’uscita e gruppo di alimentazione in emergenza con autonomia di 60 min. modalità di funzionamento sempre accesa “SA”. Tali lampade saranno poste in prossimità delle uscite e delle vie di esodo in posizione individuata nelle planimetrie allegate. Gli impianti di illuminazione di sicurezza sono privi di dispositivi di comando e terminano con gli apparecchi illuminanti autonomi.

Le apparecchiature saranno plafoniere 1x11 W  , tipo BEGHELLI serie PRATICA, AUTONOMIA 1h. SA.

IMPIANTI ELETTRICI: MATERIALI E MESSA IN OPERA

### LINEE IN CAVO

Le sezioni dei conduttori devono essere dimensionate in sede di personalizzazione del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme CEI 64-8.

Le giunzioni e derivazioni dei conduttori dovranno essere eseguite solo ed esclusivamente nella apposite scatole di derivazione con appositi morsetti a vite isolati o con morsetti a cappuccio a vite di diverso colore.

I cavi ove non meglio specificati saranno del tipo N07V-K, per posa in tubo sottotraccia o in tubo a parete, del tipo  FG7R 0,6/1 kV  per installazioni interrate e per tutti i circuiti di potenza, mentre saranno del tipo resistenti al fuoco RF 31-22 per i circuiti che devono assicurare la continuità di funzionamento durante un eventuale incendio allarmi di segnalazione incendio.

### INVOLUCRI E PROTEZIONI MECCANICHE

Tutte le tubazioni e canalizzazioni dovranno seguire normalmente solo l’andamento geometrico orizzontale o verticale e, per quelle sottopavimento o sottosoffitto, l’assetto ortogonale.

Le scatole di derivazione dovranno essere di materiale isolante con bocchettoni di entrata e dovranno essere fissate o sottopavimento o sulle pareti; il coperchio dovrà essere fissato a vite e le dimensioni devono essere tali da consentire un’ agevole sistemazione dei conduttori e dei morsetti.

Ogni impianto, impianti luce e FM, telefonico, dovrà essere provvisto di una idonea canalizzazione; le canalizzazioni dovranno essere distinte l’una dall’altra oppure inserite in un vano dedicato all’interno di una canala a più vani separati da setti separatori.

I tubi in PVC devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

il diametro interno deve essere superiore almeno il 50% rispetto al diametro del fascio dei cavi che devono contenere;

nei tubi non sono ammesse congiunzioni di cavi;

deve essere assicurata la sfilabilità e reinfilabilità dei cavi;

MISURE DI  PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

In accordo con quanto previsto dalle Norme CEI 64-8 sono state previste diversi metodi di protezione.

Pertanto, con riferimento al sistema TT, in accordo con le disposizioni normative, sono state scelte le seguenti misure:

Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione:

La protezione contro i contatti indiretti verrà attuata mediante la tecnica della "interruzione automatica dell'alimentazione", ottenuta dal coordinamento tra l'impianto di terra e le protezioni differenziali da predisporre nel quadro elettrico generale, secondo la relazione:

RA·Idn  £ 50 V

indicata dall'articolo 413.1.4.2 della Norma CEI 64-8 per gli ambienti ordinari dei sistemi TT, essendo RA, la resistenza del collegamento a terra della massa e Idn la corrente differenziale nominale dell'interruttore.

Essendo pari a 0,03 A la corrente differenziale nominale per l'interruttore meno sensibile, si ha, trascurando la differenza tra RA ed Rt:

RA £  50/0.03 =  1666 

Per quanto riguarda la modalità, l'esecuzione e i calcoli relativi all'impianto di terra si rimanda all'apposito elaborato.

Protezione mediante l'uso di apparecchiature, linee e componenti in classe di isolamento II o equivalente:

per queste apparecchiature è vietato espressamente il collegamento a terra. Tale soluzione è stata prevista, ove possibile, per gli impianti di illuminazione esterna e per le linee principali di adduzione ai quadri generali (cavo, condutture e collegamenti in arrivo di classe II, mediante l’uso di condutture guainate in posa entro cavidotti isolanti, arrivo ai quadri con lunghezza strettamente necessaria all’alimentazione e attestazione in ingresso delle apparecchiature con idonea morsetteria indicata dal costruttore).

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI

La protezione contro, i contatti diretti sarà di tipo totale, in modo da impedire sia il contatto accidentale che quello volontario, adatta per luoghi accessibili a persone non addestrate.

Verrà posta in atto mediante l'isolamento delle parti attive e l'uso di involucri con grado di protezione IPXXD per le parti che possono essere toccate, come richiesto dagli articoli 412.1.e 412.2 della Norma CEI 64-8.

La protezione addizionale mediante interruttori differenziali ad alta sensibilità (30 mA) è prevista per i circuiti terminali.

CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E PROTEZIONE DEI COMPONENTI ELETTRICI

Si segnalano le seguenti misure di protezione adottate.

### DAL SOVRACCARICO

Le condutture e i componenti saranno protetti tramite interruttori automatici magnetotermici conformi alle Norme CEI 23-3 e CEI 17-5, in modo tale da rispettare la relazione:

Ib £ In £ Iz

ove risulta che la corrente nominale del dispositivo di protezione (In) sia compresa tra la corrente di impiego della conduttura (Ib) e la portata del cavo (Iz); la protezione contro il sovraccarico andrà posta a monte delle apparecchiature da proteggere.

### DAL CORTOCIRCUITO:

I dispositivi di protezione devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell’impianto garantendo che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose e rispettando la relazione:

I2cc × t £ K2× S2

Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale al valore della corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione o anche un potere inferiore purché a monte vi sia un dispositivo avente il necessario potere di interruzione. In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere tali che l’energia specifica  I2cc × t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.

### DAI CORPI ESTRANEI:

Al fine di garantire l’isolamento dai corpi estranei verranno usati componenti con grado di protezione idonea all'ambiente di installazione: si prevede in particolare di utilizzare apparecchiature con grado minimo:

IP4X nei luoghi ordinari;

IP55 nei luoghi con presenza di polveri e nei locali esterni coperti;

IP65 all’esterno e nei locali ove sia prevista la presenza di acqua o la pulizia degli stessi tramite getti d'acqua;

Per altri locali vale quanto riferito in precedenza riguardo alla classificazione del luogo e pertanto la scelta del grado di protezione dei componenti discenderà dalla risultanza di tale classificazione.

COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI

Per la scelta di tali dispositivi di protezione i criteri adottati sono i seguenti:

Per tutte le linee la protezione dal sovraccarico e dal corto circuito è affidata a un unico dispositivo, posto nel quadro elettrico generale, nel punto di origine;

la scelta del dispositivo di protezione è stata effettuata secondo le relazioni di coordinamento:

Ib ≤ In ≤ Iz ;                 If ≤ 1.45 Iz

indicate dalla Norma CEI 64-8, riassumibili soltanto nella prima disequazione per gli interruttori automatici magnetotermici usati, aventi If ≤ 1.45 Iz .

dove i simboli hanno il seguente significato:

Ib: corrente d'impiego del circuito;

In: corrente nominale (o di regolazione dell'interruttore);

Iz : portata del cavo in regime permanente, nelle condizioni di posa

specificate al punto 5.a).

Il potere d'interruzione dei dispositivi è stato scelto di valore non inferiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione;

In base a quanto previsto dagli articoli 435.1 e 533.3 (sezione commenti) della Norma CEI 64-8 e dall'articolo 2.2.5 della Guida CEI 0-2, essendo le condutture protette sia dal sovraccarico che dal corto circuito da un unico dispositivo di tipo limitatore, la verifica dell'integrale di Joule mediante la determinazione della corrente di corto circuito minima e della lunghezza massima protetta non è necessaria; essa si intende soddisfatta avendo scelto gli interruttori in base alla protezione contro le sovracorrenti.

I dati degli interruttori di protezione impiegati sono riportati nello schema delle apparecchiature assiemate di protezione e di manovra, elaborati grafico: schema quadro distribuzione.

## SCELTA DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E DEI  COMPONENTI ELETTRICI

Si rimanda in generale a quanto evidenziato negli elaborati grafici e descrittivi.

In questa sede si segnala che:

I componenti quali le prese a spina e i dispositivi di comando  dovranno avere un idoneo grado di isolamento e di protezione: in particolare si farà uso di prese a spina, UNEL e bipasso, di sicurezza con alveoli schermati e prese CEE con interblocco. I quadri elettrici sono dimensionati in modo da rispettare quanto previsto dalle Norme CEI 17-13 e, ove applicabile, CEI 23-51 e in modo tale da limitare la sovratemperatura alla sommità degli stessi.

- CARATTERISTICHE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE

Le condizioni di posa, comuni alle varie linee, sono rilevabili dallo schema planimetrico e comportano tubazione in PVC incassata. La posa dei cavidotti, sia per le utenze ordinarie sia per le utenze di sicurezza, è da intendersi del tipo sottotraccia per gli ambienti interni.

I tubi in PVC devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

Il diametro interno deve essere superiore almeno il 50% rispetto al diametro del fascio dei cavi che devono contenere;

nei tubi non sono ammesse congiunzioni di cavi;

deve essere assicurata la sfilabilità e reinfilabilità dei cavi;

I cavi saranno del tipo N07V-K, per posa in tubo sottotraccia o in tubo a parete, del tipo  FG7R 0,6/1 kV  per linea alimentazione energia dal punto di consegna, al quadro di distribuzione.

Sezione minima cavi di derivazione forza motrice

2x2,5 mm² + terra - alimentazione singola presa;

2x4 mm² + terra - alimentazione gruppo di prese;

2x10 mm² + terra;

2x16 mm²  alimentazione quadro;

Sezione minima cavi di derivazione luci

2x2,5 mm² + terra - distribuzione generale luce;

2x1,5 mm² + terra - alimentazione singolo corpo illuminante;

2x1,5 mm² - interruttore e pulsante;

3x1,5 mm² - deviatore.

- SCHEMI DELLE APPPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E MANOVRA (QUADRI)

Il documento è costituito dagli schemi elettrici unifilari del quadro generale e di quelli dei quadri secondari.

Le caratteristiche degli interruttori (numero poli, corrente nominale, potere d'interruzione nominale) sono indicate nelle tabelle annesse agli schemi nell’elaborato grafico.

- DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE DEGLI IMPIANTI

Per quanto attiene alle modalità operative delle manovre sui componenti principali dell’impianto, alle disposizioni per la messa in servizio e in sicurezza degli impianti e delle singole apparecchiature si dovrà fare riferimento ai fascicoli tecnici dei costruttori.

- ALTRE IFORMAZIONI

### CARTELLI MONITORI:

Saranno installati cartelli monitori di pericolo, di pronto soccorso, di divieto di usare acqua, di pericolo di scossa elettrica, valore della tensione di alimentazione, ecc.., come segue.

Quadri elettrici:

PERICOLO SCOSSA ELETTRICA;

DIVIETO USO ACQUA;

VIETATO ESEGUIRE LAVORI  SOTTO TENSIONE;

TENSIONE 220 V;

CALCOLI

CALCOLI ELETTRICI

I criteri per i calcoli elettrici, condotti in parte con l’ausilio di apposito software, hanno tenuto conto delle usuali formule della letteratura tecnica e di quanto disposto dalle Norme vigenti.

Per quanto attiene al calcolo della corrente di impiego si è fatto principalmente riferimento a quanto indicato dalla Guida CEI 64-50, all’appendice F, paragrafo F.1.

Per quanto attiene al calcolo della portata dei conduttori si è fatto esplicito riferimento a quanto disposto dalla Norma CEI 64-8/5 e alle tabelle delle Norme  CEI UNEL 35024/1 e CEI UNEL 35024/2, considerando anche i coefficienti riduttivi delle portate: k1 per le temperature e k2 per circuiti con cavi installati in fascio o strato; si è ipotizzata una temperatura ambiente pari a 30 °C e un raggruppamento, nel caso mediamente più gravoso, fra cavi di sezione similare (entro le tre sezioni commerciali più vicine) di quattro circuiti: ciò ha portato in genere alla stima di coefficienti riduttivi k1=0,84 e k2=0,65.

### DETERMINAZIONE DELLA SEZIONE DELLE LINEE PRINCIPALI

Per il calcolo delle sezioni delle linee principali si è seguito il criterio della massima caduta di tensione ammissibile (assunta pari al 4%), secondo il metodo della caduta di tensione unitaria, valutata dalla tabella CEI-UNEL 35023-70. Le sezioni sono state poi verificate in base alla portata dei cavi.

Per quanto attiene al dimensionamento in base alla caduta di tensione massima ammessa si è fatto esplicito riferimento a quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8 e a quanto evidenziato nella  tabella UNEL 35023-70 sulla resistenza e reattanza dei cavi unificati.

E’ stata altresì eseguita positivamente la verifica dei Quadri, ai sensi delle Norme relative citate nei, nei riguardi della Potenza massima dissipabile dall’involucro. Una diversa scelta della carpenteria e/o delle apparecchiature e/o della modalità di installazione comporterà, da parte dell’installatore, la revisione dei calcoli per conferma.

La distribuzione principale e secondarie in materiale termoplastico, con installazione principalmente sottotraccia, sono state dimensionate sulla scorta di quanto indicato dalla Normativa vigente e in particolare in modo che la tubazione abbia un diametro interno non inferiore a 1,3 volte il diametro del fascio di cavi in esso contenuto. Le canalizzazioni dalla scatola di derivazione più vicina fino ai singoli componenti e apparecchiature andrà eseguita con tubazioni di diametro minimo di 16 mm.

### determinazione della sezione della linea

Per il calcolo delle sezioni della linea si è seguito il criterio della massima caduta di tensione ammissibile (assunta pari al 4%), secondo il metodo della caduta di tensione unitaria, valutata dalla tabella CEI-UNEL 35023-70. Le sezioni sono state poi verificate in base alla portata dei cavi.

Per il dimensionamento dell’impianto di illuminazione sono stati presi in considerazione i seguenti dati:

Tipo di alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz

Caduta di tensione massima amissibile: 4%

Tipo di carico: distribuito

Potenza assorbita da ogni linea: 3 000 W

Fattore di potenza: 0,90

Per il dimensionamento dell’impianto forza motrice sono stati presi in considerazione i seguenti dati:

Tipo di alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz

Caduta di tensione massima amissibile: 4%

Tipo di carico: distribuito

Potenza assorbita singola linea prese: 2500 W

Fattore di potenza: 0,90

Potenza assorbita singola linea alimentazione caldaia: 1000 W

Fattore di potenza: 0,90

La sezione nominale effettiva della linea è, scelta in base alla verifica della portata, caduta di tensione e alla temperatura. In base ai valori indicati dalla tabella CEI UNEL 35024-70, nell'ipotesi di cavi unipolari senza guaina, isolamento in PVC, posa entro tubi interrato, con temperatura ambiente 30° C.

Per quanto attiene al dimensionamento in base alla caduta di tensione massima ammessa si è fatto esplicito riferimento a quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8 e a quanto evidenziato nella  tabella UNEL 35023-70 sulla resistenza e reattanza dei cavi unificati.

### CADUTE DI TENSIONE

La caduta di tensione in un conduttore percorso da corrente può essere determinata con la formula:

∆V = Ib (R cosfi + X senfi) L K

dove:

| ∆V |  | = caduta di tensione in volt |
| --- | --- | --- |
| Ib |  | = corrente di impiego della linea |
| R |  | = resistenza del cavo |
| X |  | = reattanza del cavo |
| L |  | = lunghezza della conduttura |
| K |  | = coefficiente che tiene conto del tipo di linea |
|  |  | (K = 3 per linee trifasi) |
|  |  | (K = 2 per linee monofasi) |
| cosfi |  | = fattore di potenza del carico |

Per sezioni di cavo inferiori a 50 mm2 la formula può essere semplificata:

∆V = Ib R cosfi L K

### CONDUTTORI DI FASE

I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono essere installati in modo che sia possibile la rilevazione su tutti i CONDUTTORI DI FASE.

Non è necessario interrompere tutte le fasi, tuttavia, ove l'interruzione di un solo conduttore possa causare danni (es.: alimentazione di motori trifasi), è bene adottare opportune precauzioni.

### CONDUTTORI DI PROTEZIONE

I conduttori PE saranno in rame con sezione pari a quella del conduttore di fase (la metà oltre i 16 mm2).

Per quanto concerne il dimensionamento dei conduttori PE, la sezione è stata calcolata tenendo conto sia dell'energia  specifica  passante  dell'interruttore  e  sia  dell'energia  specifica  passante sopportabile dal cavo.

Dunque deve essere soddisfatta la formula.

(K S)2  I2t  S = I2t/ K

dove:

S = sezione del conduttore in mm2.

I = valore efficace della corrente di guasto che percorre il conduttore PE per un guasto franco a massa in A.

t = tempo di interruzione del dispositivo di protezione in s.

I2! = l2dt = energia specifica passante dell'interruttore

k =115 per conduttori in rame isolati in PVC

135 per conduttori in rame isolati in gomma

In pratica il dimensionamento del PE è stato effettuato, a tutto vantaggio della sicurezza, tenendo conto dei seguenti parametri:

tabella delle sezioni minime dei conduttori PE;

determinazione dell' energia specifica passante;

sollecitazioni termiche;

sollecitazioni meccaniche.

CALCOLI DI  ILLUMINOTECNICA

### ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Vengono presentati di seguito i criteri per i calcoli illuminotecnici e i relativi risultati riguardanti sia l’illuminazione ordinaria sia l’illuminazione di emergenza negli ambienti interni principali del progetto.

I calcoli sono stati condotti preliminarmente con il metodo CIE e successivamente messi a punto e verificati, con l’ausilio di apposito software illuminotecnico, con il metodo comunemente denominato “del flusso totale”.

I parametri illuminotecnici di progetto per i vari ambienti (quando soggetti ad indicazione specifica) sono conformi a quelli indicati nella Norma UNI 10380/A1.

Si segnala che, in particolare, i calcoli sono stati condotti in modo da ottenere non solo il livello medio di illuminamento previsto ma anche in funzione dell’uniformità dello stesso e della indicazione normativa riguardo alla classe di qualità per la limitazione dell’abbagliamento.

A tal fine sono state considerate le curve di luminanza limite (di Soellner; tipo A) degli apparecchi individuati: dall’analisi di tali curve si è potuto verificare il rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in particolare per le Classi B e C con riferimento ai livelli di illuminamento minimo previsti dalla normativa e a quelli ottenuti in fase progettuale.

Fra i parametri di progetto si segnalano, oltre ai coefficienti di riflettanza delle pareti indicati dalle norme, anche il valore di coefficiente di manutenzione posto pari a 0,6 (in ipotesi di ambiente interno con grado di impolveramento medio) per garantire il livello di illuminamento “medio mantenuto”.

Per gli ambienti irregolari il calcolo è stato condotto con riferimento ad ambienti ipotizzati con struttura a parallelepipedo, parzializzando le eventuali zone irregolari. In taluni casi il numero dei corpi illuminanti è stato aumentato rispetto a quanto indicato dai risultati dei calcoli, per evitare una distribuzione non uniforme dell’illuminazione dovuta alla irregolarità degli ambienti e alla presenza di eventuali elementi di arredo non ipotizzabili compiutamente in fase progettuale.

A tal fine, pertanto, i layout degli ambienti, per quanto attiene alla esatta disposizione planimetrica degli apparecchi, dovranno fare riferimento agli allegati grafici progettuali, anche in relazione alla tipologia delle apparecchiature e a eventuali dettagli di installazione.

### ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DI SICUREZZA

Con riferimento a quanto indicato, si presentano i criteri di calcolo relativi all’illuminazione di sicurezza negli ambienti interni. Sono state previsti i kit di emergenza a bordo delle apparecchiature di illuminazione ordinaria. Queste ultime sono indicate dettagliatamente per tutti gli ambienti negli elaborati grafici progettuali.

Il calcolo, eseguito utilizzando le stesse modalità previste per l’illuminazione ordinaria, in alcuni ambienti principali ha evidenziato come il limite inferiore dei 5 lux lungo la via di esodo e dei 2 lux diffusi sia abbondantemente rispettato: tuttavia si preferisce confermare tale scelta in considerazione delle difficoltà derivanti da un eventuale esodo forzato a causa dell’insorgere del panico. Negli altri ambienti, non considerati negli elaborati di calcolo seguenti, il rispetto delle prescrizioni normative è comunque assicurato, avendo scelto peraltro di aumentare in taluni casi il numero dei corpi illuminanti emergenza, sia per garantire una minore disuniformità dell’illuminamento sia per l’obbligo di posizionamento lungo il percorso di esodo in corrispondenza di cambi di direzione.

### ILLUMINAZIONE DI SEGNALAZIONE

Il calcolo è stato condotto nella condizione più sfavorevole, con una distanza di visibilità non inferiore a circa 24 m; ne consegue che in tale zona il pittogramma dovrà avere una dimensione minima che assicuri una superficie non inferiore a 0,012 m2. Negli altri ambienti si dovrà rispettare, nella scelta delle apparecchiature commerciali, la stessa condizione rappresentata dalla formula:

L £ A× 2000

ove risulta:

L  [m]: distanza di visibilità

A  [m2]: superficie del pittogramma.

Il pittogramma dovrà inoltre rispettare le indicazioni normative relative ai rapporti di luminanza fra i campi  verde e bianco e alla uniformità dei colori.

CALCOLO E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI TERRA

Premessa Generale:

L’edificio dovrebbe già disporre di impianto di terra conforme, in quanto l’intervento in oggetto tratta una ristrutturazione. L’impianto di terra esistente dovrà essere verificato e in caso di verifica negativa dovrà essere ampliato fino al raggiungimento della resistenza di terra adeguata, in base al valore della massima corrente differenziale degli interruttori di protezione. Oltre che sulla base di quanto previsto dalle Norme riguardo alla protezione dai contatti indiretti.

FORMULE DI CALCOLO RESISTENZA DEI PICCHETTI:

completa:  Rtp = × ln                           approssimata:  Rtp =

FORMULE DI CALCOLO RESISTENZA DELLA CORDA :

Rtc =1.5×ρLtot

CALCOLO RESISTENZA COMPLESSIVA:

Picchetti        distanza minima di 7,5 m

considerando un aumento del 50% sui valori calcolati per tener conto delle resistenze dei contatti delle apparecchiature e delle giunzioni tra i cavi e dei fenomeni di decadimento nel tempo dei valori ottenuti, anche a causa di variazioni stagionali del valore di resistività del terreno e della sua disomogeneità.

DATI

Tipo Impianto:   TT

corrente differenziale massima:  Idn = 0,03 A

resistenza di terra massima:   Rt = 50/0,03 = 1666 W

resistività del terreno (ipotizzata):  r = 200 W×m

diametro picchetto (dispersore verticale): d = 20 mm

corda di rame nudo (35 mm2) di collegamento (dispersore orizzontale) tra due picchetti successivi

lunghezza di un singolo picchetto:  1,5 m

lunghezza dell’anello: 76 m

Rtp =  200/1,5 		= 116,3 W

Rtc = 1,5x200/76 	= 3,95 W

Si prevedono per garantire una resistenza di terra inferiore a 100 W n. 4 picchetti, disposti in posizione evidenziata negli elaborati grafici allegati.

In fase di ultimazione dei lavori la resistenza di terra dovrà essere misurata e verificata in presenza della DL, in caso di mancata verifica dei valori di resistenza prescritta l’impianto di terra dovrà essere potenziato fino ad ottenere i valori prescritti, le eventuali maggiori spese saranno a carico dell’impresa.

Qualora si decidesse in fase di esecuzione di utilizzare materiali di diversa configurazione geometrica, di diverse condizioni di posa e/o di diversi materiali si dovrà procedere ad una verifica dei risultati su esposti. In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni della Norma CEI 11-1 e CEI 11-17 relativamente ai materiali e tipologie degli impianti di terra, in particolare degli elementi disperdenti.

A fine lavori e prima della messa in servizio dell’Impianto dovranno essere eseguite tutte le opportune misurazioni, verifiche ed eventuali modificazioni, come prescritto dalle Norme CEI 64-14 e CEI 11-1, in relazione sia agli schemi da adottare per le misurazioni sia ai valori massimi da verificare, in coordinamento con i dispositivi di protezione che verranno effettivamente adottati in sede esecutiva dall’impresa installatrice.

Dei risultati di tali misurazioni dovrà essere redatto apposito documento, contenente tutti i dati utili e necessari, da allegare alla Dichiarazione di Conformità dell’Impianto Elettrico.

Guasto

In caso di guasto sarà la massa del relativo componente elettrico che andrà in tensione non interessando direttamente il dispersore e quindi dovranno essere assicurati adeguati tempi di intervento dei dispositivi di protezione.

La funzione dell’impianto di terra sarà quello di realizzare un’idonea equipotenzialità delle masse e delle masse estranee oltre che un circuito, percorso delle correnti di guasto, con bassa impedenza.

Conduttori di terra e di protezione

I conduttori di terra e di protezione dovranno avere sezione tale da resistere alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione.

In condizione di guasto verso terra non dovranno raggiungere temperature che possono essere dannose per l’ambiente circostante o per la buona conservazione del conduttore e delle giunzioni.

Le sezioni minime convenzionali dei conduttori di protezione saranno conformi alle Norme

CEI 64-8 e più precisamente:

| Sezione del conduttore di fase (S) (mm2) | Sezione del conduttore di protezione (Sp) (mm2) |
| --- | --- |
| S  16 | Sp = S |
| 16  S  35 | Sp = 16 |
| S  35 | Sp = S/2 |

I conduttori in cavo dovranno avere lo stesso grado di isolamento della linea di alimentazione di pertinenza, e dove non specificate le sezioni, si farà riferimento agli schemi elettrici allegati al progetto.

La messa a terra delle varie utenze, punti luce, prese, ecc. dovrà essere realizzata tramite un conduttore di sezione uguale al conduttore di fase facente capo al collettore di cui sopra.

Tutti i conduttori per le connessioni di terra e quelli equipotenziali dovranno essere numerati per una pronta individuazione delle utenze collegate.

Conduttori di protezione in cavo, di varie sezioni, dovranno collegare le "masse";

Conduttori equipotenziali in cavo, di varie sezioni, dovranno collegare i corpi metallici ai collettori od ai conduttori di protezione, e masse tra di loro. La sezione dei conduttori di cui sopra dovranno essere proporzionate in relazione alle funzioni svolte sia nei riguardi dell'impianto elettrico che di un eventuale impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;

Quando i conduttori sono in cavo, l'isolamento dovrà essere in materiale termoplastico, colore giallo/verde;

Le derivazioni e le connessioni tra i conduttori di protezione principali e quelli secondari dovranno essere eseguite con l'ausilio di morsetti in rame unipolari a più vie, con corpo esterno in policarbonato antiurto ed autoestinguente.

All'uopo dovrà essere realizzato un nodo equipotenziale in cassetta incassata sia per i servizi che per le docce. Questi nodi dovranno essere allacciati alla rete di messa a terra generale.

Si prescrive che i collegamenti dovranno essere fatti con idonea morsetteria, con materiali adatti ad evitare la corrosione anche in relazione a fenomeni elettrochimici e pertanto dovranno essere preferibilmente in rame.

## DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE DEGLI IMPIANTI

Per quanto attiene alle modalità operative delle manovre sui componenti principali dell’impianto, alle disposizioni per la messa in servizio e in sicurezza degli impianti e delle singole apparecchiature si dovrà fare riferimento ai fascicoli tecnici dei costruttori.

PRESCRIZIONI GENERALI

REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della Legge 186 del 1 marzo 1968.

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti devono corrispondere alle norme di Legge e di regolamento vigenti ed in particolare devono essere conformi alle prescrizioni applicabili contenute nel DPR 547/55, alla legge 37/08 e decreti ministeriali attuativi, al D.Lgs n°81/2008, alle prescrizioni delle Norme CEI, alle prescrizioni ed indicazioni dell'ENEL, alle prescrizioni dei VVF e delle Autorità locali.

L'impianto trattato non richiede provvedimenti integrativi per le attività soggette al controllo sistematico dei Vigili del Fuoco (luoghi con pericolo d'esplosione o a maggior rischio in caso d'incendio considerati dal D.M. 16-2-82).

Nei locali in cui sono previsti bagni o docce dovranno essere rispettate le prescrizioni normative della Norma CEI 64-8/7 sezione 701 relativamente alle zone di sicurezza.

QUALITÀ DEI MATERIALI

Tutti i materiali in genere saranno della migliore qualità, esenti da difetti che possano menomare le speciali doti di resistenza e di estetica e saranno provvisti del marchio IMQ e/o del contrassegno CE in tutti i casi in cui è prevista la concessione di detti marchi.

NOTE FINALI

LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

Gli impianti dovranno essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle leggi, norme, prescrizioni e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in campo nazionale e locale, preposti dalla legge al controllo e alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione, quali :

Disposizioni ISPESL e ASL;

Norme CEI;

Leggi e regolamenti vigenti relativi alla assunzione, trattamento economico, assicurativo e

previdenziale della mano d’opera;

Regolamenti e prescrizioni Comunali relative alla realizzazione dell’opera.

Tutti i componenti dovranno essere del marchio di qualità (IMQ).

La ditta dovrà assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari Enti e dovrà prendere con essi ogni necessario accordo inerente la realizzazione ed il collaudo degli impianti.

Tutte le documentazioni di cui prima dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di apparecchiature e componenti e consegnata alla D.L.

In particolare dovrà essere rispettato quanto elencato alle voci seguenti, compreso successivi aggiornamenti anche se non specificati.

LEGGE n° 46 del 5/3/90	Norme per la sicurezza degli impianti;

LEGGE n° 186 del 1/3/68	Norme sull’esecuzione degli impianti elettrici;

DPR n° 547 del 27/4/55	Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed aggiornamenti successivi;

D.Lgs 626/94	Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

D.Lgs 758/94	             Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

D.M n° 236 del 14/6/89	Superamento barriere architettoniche;

LEGGE n° 17 del 25/5/89	Norme per la sicurezza degli impianti;

D.Lgs 626/96	Requisiti minimi di sicurezza previsti per il materiale elettrico di bassa tensione;

D.Lgs 277/97	Requisiti minimi di sicurezza previsti per il materiale elettrico di bassa tensione;

Norme cei applicate:

CEI 0-2		Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;

CEI 0-3		Guida alla legge 46/90 per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati;

CEI 0-3;V1	Guida alla legge 46/90 per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati;

CEI 11-37	Guida per l’esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per sistemi di I° - II° e III° categoria;

CEI EN 60439-1	Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per quadri B.T – Parte 1° . Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) ed apparecchiature non di serie parzialmente soggette  a prove di tipo (ANS);

CEI EN 60439-2	Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per quadri B.T – Parte 2°. Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;

CEI EN 60439-3	Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per quadri B.T – Parte 3°. Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso (Quadri ASD);

CEI EN 60439-4	Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per quadri B.T – Parte 4°. Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di cantiere;

CEI 17-70	Guida all’applicazione delle Norme dei Quadri Elettrici di Bassa Tensione;

CEI-UNEL 35024-1	Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V c.a. e 1500V c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;

CEI-UNEL 35024-1/EC	Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V c.a. e 1500V c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;

CEI-UNEL 35024-2	Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V c.a. e 1500V c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;

CEI 23-51	Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare;

CEI 23-51;V1	Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare;

CEI 64-12	Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario;

CEI 64-50	Edilizia residenziale – Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici;

CEI 64-8	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V c.a. e a 1500V c.c.;

CEI 0-4/1	Documenti CEI normativi e non normativi – Parte 1° : Tipi, definizioni e procedure;

CEI 0-5	Dichiarazione CE di conformità – Guida all’applicazione delle Direttive Nuovo Approccio e della   direttiva Bassa Tensione (Memorandum CENELEC n° 3);

CEI 24-1	Simboli letterali da usare in elettrotecnica;

CEI 8-6	             Tensioni nominali nei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione;

CEI EN 60071-1	Coordinamento dell’isolamento. Parte 1°: Definizioni, principi e regole;

CEI EN 60071-2	Coordinamento dell’isolamento. Parte 2° : Guida di applicazione;

CEI EN 60617-211	Segni grafici per schemi;

CEI EN 61082-14	Preparazione documenti utilizzati in elettrotecnica;

CEI 11-15	Esecuzione lavori sotto tensione;

CEI 11-27	Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000V c.a. e 1500V c.c.;

CEI 11-28	Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti elettriche radiali a bassa tensione;

CEI EN 60865-1	Correnti di cortocircuito – Calcolo degli effetti. Parte 1° : Definizioni e metodi calcolo;

CEI 20-27	Cavi per energia e segnalamento – Sistema di designazione;

CEI 20-40	Guida per l’uso di cavi a bassa tensione;

CEI EN 50086-14	Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche;

CEI EN 60269-1	Fusibili a tensione non superiore a 1000V c.c. e 1500V c.a. – Parte 1° : Prescrizioni generali;

CEI 46-21	Specifica generale per cavi a più elementi a copie/quarte simmetriche per trasmissione numerica;

CEI EN 60529	Gradi di protezione degli involucri (Codice IP);

CEI EN 50083-1	Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori;

CEI EN 50083-7	Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori;

CEI EN 50160	Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica;

CEI 211-4	Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati dalle linee elettriche;

CEI 103-1/116	Impianti telefonici interni;

CEI EN 60947-22/A1	Apparecchiature a bassa tensione – Parte 2° : Interruttori automatici;

CEI EN 60947-33/A2	Apparecchiature a bassa tensione – Parte 3° : Interruttori di manovra, Sezionatori, Interruttori-Sezionatori, e unità combinate con fusibili;

CEI EN 60947-4-1	Apparecchiature a bassa tensione – Parte 4° : Contattori e avviatori;

CEI 75-1/2/4/6/15	Classificazione delle condizioni ambientali;

CEI EN 60721	Classificazione delle condizioni ambientali;

UNI 10380/A1	Raccomandazioni per illuminazione;

EN 29001	Sistemi di qualità; Criteri per la garanzia della qualità nella progettazione, sviluppo,   fabbricazione, installazione ed assistenza;

Le prescrizioni della Soc. ENEL competente per zona;

Le norme e tabelle UNI e UNEL per i materiali già unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto, le modalità di esecuzione e collaudo.

Le prescrizioni dell'Istituto Italiano per il Marchio di Qualità per i materiali e le   apparecchiature ammesse all'ottenimento del Marchio.

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, cioè non solo la realizzazione dell'impianto sarà rispondente alle norme, ma altresì ogni singolo componente dell'impianto stesso.

OBBLIGLIGHI INSTALLATORE

### SCELTA E APPROVAZIONE DEI MATERIALI

Note generali:

A lavori ultimati, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti e quindi prima del rilascio del Certificato di Ultimazione Lavori, l’Installatore dovrà fornire la documentazione finale qui sotto elencata.

Disegni finali;

Manuali d’uso e manutenzione;

Schemi;

Liste ricambi, materiali di consumo ed attrezzi;

Nulla-osta;

Dichiarazione di conformità;

Certificazione Quadri Elettrici;

Tarature, prove e collaudi;

La mancata consegna di tale documentazione renderà l’Installatore responsabile per i conseguenti ritardi che vi potranno essere rispetto al programma lavori.

### MANUALI D’USO E MANUTENZIONE:

Tutte le Norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, secondo le istruzioni date dalla D.L.

Non si dovrà trattare di generiche informazioni, ma di precise documentazioni di ogni apparecchiatura con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, smontaggio, installazione e taratura;

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni della D.Lgs 22/01/2008 n. 27.

### CERTIFICAZIONE QUADRI ELETTRICI:

Tutte le certificazioni dei quadri elettrici installati secondo le norme vigenti.

### TARATURE, PROVE E COLLAUDI:

Dovranno essere effettuate le operazioni di taratura, regolazione e massa a punto di ogni parte dell’impianto;

Dovrà essere compito dell’Installatore:

Eseguire i collaudi ordinati dalla D.L.

Eseguire tutte le prove e collaudi previsti nel presente Capitolato. La ditta dovrà informare per iscritto la D.L. con almeno una settimana di anticipo, quando l’impianto sarà predisposto per le prove in corso d’opera e per le prove di funzionamento;

Sostenere le spese per i collaudi provvisori e definitivi;

Sostenere le spese per i collaudatori qualora i collaudi si dovessero ripetere per esito negativo;

Mettere a disposizione della D.L. gli apparecchi e gli strumenti di misura e controllo e la necessaria mano d’opera per le misure e le verifiche in corso d’opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti.

### BUONE REGOLE DELL’ARTE:

Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni della presente relazione, anche secondo la buona regola dell’arte. Ad esempio tutte le scatole di derivazione dovranno avere i lati verticali a piombo, essere allineate (alla stessa distanza da soffitto o pavimento) ed essere installate in posizioni facilmente accessibili.

All’interno delle scatole e alle estremità dovrà essere lasciata una sovrabbondanza dei cavi in modo tale da consentire la variazione dei collegamenti, ect.

RESPONSABILITÀ CONDUTTORE

Il conduttore oltre alle responsabilità di cui al punto precedente, sarà responsabile della gestione dell’impianto elettrico e della sua manutenzione (art.8 comma 2 del DPR 447/91), dovrà garantire la sicurezza di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori ai sensi dell’art. 2087 CC.

VERIFICHE E PROVE

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Dovranno consistere nella verifica qualitativa dei materiali e nelle prove di funzionamento dei singoli apparecchi sia in corso d’opera che al termine dei lavori.

Tale verifiche preliminari dovranno essere eseguite utilizzando personale ed attrezzature messa a disposizione dell’Installatore.

### PROVE

Dovranno essere effettuate alla presenza della D.L. sugli impianti completi o parti di essi.

Le prove dovranno accertare la rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge, alle Norme CEI ed a tutto quanto espresso nella relazione, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in corso d’opera, sia per quanto riguarda l’efficienza delle singole parti che della loro installazione.

A titolo esemplicativo, di seguito verranno elencate le verifiche e/o attività che potranno essere richieste:

| - Protezioni : | Verifica della loro adeguatezza e del loro coordinamento; Misura delle impedenze dell’anello di guasto. |
| --- | --- |
| - Sicurezza : | Verifica di tutto l’impianto di terra; Misura della resistenza di terra; Verifica della inaccessibilità di parti sotto tensione salvo impiego di utensili; Verifica dell’efficienza delle prese di terra degli utilizzatori; Verifica dei collegamenti equipotenziali; Verifica dei livelli di isolamento; Verifica di funzionamento dei dispositivi differenziali; Misura e verifica delle tensioni di passo e di contatto, se necessario. |
| - Conduttori : | Verifica dei percorsi, della sfilabilità e del coefficiente di riempimento, delle portate e delle cadute di tensione, prova di isolamento dei cavi fra fase-fase e fra fase-terra in cantiere. Verifica delle sezioni dei conduttori in funzione dei valori di corto circuito. |
| - Quadri : | Prova di isolamento prima della messa in servizio; Prova di funzionamento di tutte le apparecchiature, degli interblocchi e degli automatismi. |

Le  verifiche e prove dovranno essere effettuate con personale e mezzi messi a disposizione dall’Installatore.

VERIFICHE E PROVE DEFINITIVE

### NOTE GENERALI

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno rispettare le disposizioni di cui al Regolamento in materia di LL.PP. previsto dall’art. 3, c. 5 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dell’art. 28, comma 1, di quest’ultima legge.

Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso.

La D.L., a opere completamente ultimate e funzionanti e dopo che siano state eseguite positivamente le prove e verifiche preliminari, dovrà procedere in contraddittorio con la Ditta esecutrice alle “verifiche e prove finali” e di funzionamento, intese ad accertare la corrispondenza delle opere eseguite a tutte le condizioni contrattuali.

Se i risultati risulteranno positivi, dovrà essere rilasciato il Certificato di Buona Esecuzione dei Lavori.

In base alle Norme CEI 64-8 le prove si dovranno suddividere in due parti :

Esami a vista che, avvalendosi della documentazione “AS-BUILT”, accertino che i componenti dell’impianto elettrico siano conformi alle richieste della Relazione Tecnica, alle prescrizioni di sicurezza, siano stati scelti correttamente ed installati secondo normativa, siano integri in modo da non compromettere la sicurezza;

Prove per accertare la rispondenza delle parti di impianto ai dati progettuali ed alle normative in vigore.

Tali verifiche e prove dovranno essere effettuate con personale e mezzi messi a disposizione dell’ Installatore.

### ESAMI A VISTA

Dovrà essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme Generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi all'impianto installato. Detto controllo dovrà accertare il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.

Dovranno essere eseguiti i seguenti esami:

Metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti compresa la misura delle distanze (barriere,  involucri, ect.);

Presenza di barriere tagliafuoco o altro per impedire la propagazione  del fuoco o altri effetti termici;

Scelta dei conduttori per la portata e la caduta di tensione;

Scelta e taratura dei dispositivi di sezionamento e comando;

Presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento e comando;

Scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne;

Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;

Presenza di schemi, cartelli monitori e di informazioni analoghe;

Identificazione dei circuiti, dei fusibili, dei morsetti, degli interruttori, ect.

Idoneità connessioni dei conduttori;

Agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione.

### PROVE

Dovranno essere eseguite le seguenti prove :

Continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;

Resistenza di isolamento dell’impianto elettrico;

Resistenza di isolamento del pavimento e delle pareti;

Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione;

Prove di polarità;

Prova di tensione applicata;

Prove di funzionamento;

Protezione contro gli effetti termici;

Caduta di tensione.

- MODIFICHE

Eventuali varianti al presente progetto e ai materiali da installare dovrà essere preventivamente concordato con la Direzione dei Lavori o con il committente.

Il Progettista

………………………………………