RELAZIONE DI CALCOLO

In conformità alla legge 09 gennaio 1991 n°10

| Comune: | Ussassai (OG) |
| --- | --- |
| Descrizione: | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA "GENNARCU" FINALIZZATO ALL'INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO |
| Committente: | Comune di Ussassai |

| ## Parametri climatici della località |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gradi giorno |  | 1784 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Temperatura minima di progetto |  | -1,0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Altitudine |  | 710 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Zona climatica |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Giorni di riscaldamento |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Velocità del vento |  | 2,4 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Zona di vento |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Province di riferimento |  | Nuoro Cagliari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Temperature medie mensili (°C) |  | GEN |  | FEB |  |  | MAR |  |  | APR |  |  | MAG |  |  | GIU |  |  | LUG |  |  | AGO |  |  | SET |  |  | OTT |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  |
|  |  | 5,3 |  | 5,8 |  |  | 8,6 |  |  | 11,5 |  |  | 14,8 |  |  | 20,2 |  |  | 23,4 |  |  | 23,2 |  |  | 20,0 |  |  | 14,8 |  |  | 10,3 |  |  | 6,7 |  |  |
| ### Irradiazioni medie mensili (MJ/m²) |  |  |  |  | GEN |  |  | FEB |  |  | MAR |  | APR |  | MAG |  |  | GIU |  |  | LUG |  |  | AGO |  |  | SET |  |  | OTT |  |  | NOV |  |  | DIC |
|  |  | Orizz. |  |  | 7,1 |  |  | 9,7 |  |  | 14,3 |  | 18,7 |  | 23,1 |  |  | 25,6 |  |  | 27,7 |  |  | 23,9 |  |  | 17,9 |  |  | 12,3 |  |  | 7,9 |  |  | 6,2 |
|  |  | S |  |  | 11,3 |  |  | 11,9 |  |  | 12,6 |  | 11,0 |  | 9,9 |  |  | 9,4 |  |  | 10,3 |  |  | 12,0 |  |  | 13,7 |  |  | 14,1 |  |  | 11,9 |  |  | 10,2 |
|  |  | SE/SO |  |  | 9,0 |  |  | 10,1 |  |  | 12,2 |  | 12,8 |  | 13,2 |  |  | 13,4 |  |  | 14,9 |  |  | 15,3 |  |  | 14,2 |  |  | 12,4 |  |  | 9,6 |  |  | 8,0 |
|  |  | E/O |  |  | 5,5 |  |  | 7,1 |  |  | 10,0 |  | 12,5 |  | 14,8 |  |  | 16,2 |  |  | 17,7 |  |  | 15,9 |  |  | 12,5 |  |  | 9,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,8 |
|  |  | NE/NO |  |  | 2,6 |  |  | 3,8 |  |  | 6,2 |  | 9,1 |  | 12,0 |  |  | 13,7 |  |  | 14,4 |  |  | 11,6 |  |  | 7,9 |  |  | 4,8 |  |  | 2,9 |  |  | 2,3 |
|  |  | N |  |  | 2,2 |  |  | 3,0 |  |  | 4,1 |  | 5,7 |  | 8,2 |  |  | 9,9 |  |  | 9,6 |  |  | 6,8 |  |  | 4,5 |  |  | 3,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2,0 |

## Dispersioni dei locali

Subalterno

Zona termica

| Locale | Ti [°C] | Pt [W] | Pv [W] | PRH [W] | P [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locali Nuovi Spogliatoi | 18,0 | 6.780,6 | 1.576,5 | 6.118,0 | 14.475,1 |
| Totale zona: |  | 6.780,6 | 1.576,5 | 6.118,0 | 14.475,1 |

| Totale subalterno: | 6.780,6 | 1.576,5 | 6.118,0 | 14.475,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Legenda

Ti: temperatura interna

Pt: potenza dispersa per trasmissione

Pv: potenza dispersa per ventilazione

PRH: potenza di ripresa richiesta per compensare gli effetti del riscaldamento intermittente

P: potenza dispersa totale

Zona termica

## Perdita di calore per trasmissione

Riscaldamento

## Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

| Struttura | Esposizione | A [m²] | U [W/m²K] | H [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parete POROTON P700 | Est | 47,790 | 0,302 | 14,433 |
| Parete POROTON P700 | Ovest | 45,580 | 0,302 | 13,765 |
| Parete POROTON P700 | Nord | 37,295 | 0,302 | 11,263 |
| Parete POROTON P700 | Sud | 37,295 | 0,302 | 11,263 |
| Solaio di copertura in laterocemento | Nessuna | 288,675 | 0,279 | 80,540 |
| Finestra alluminio 70x70 | Sud | 4,900 | 2,077 | 10,177 |
| Finestra alluminio 70x70 | Nord | 4,900 | 2,077 | 10,177 |
| Finestra alluminio 100x100 | Ovest | 2,000 | 2,115 | 4,230 |
| Finestra alluminio 100x100 | Est | 6,000 | 2,115 | 12,690 |
| Finestra alluminio 120x230 | Ovest | 5,520 | 2,137 | 11,796 |
| Finestra alluminio 120x230 | Est | 2,760 | 2,137 | 5,898 |
| Finestra alluminio 150x230 | Ovest | 3,450 | 2,048 | 7,066 |
|  |  |  |  | 193,299 |

| Ponte termico | Esposizione | l [m] | Psi [W/mK] | H [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W7 - Serramento intermedio - Isolante sul lato esterno della parete | Est | 31,000 | 0,450 | 13,950 |
| W7 - Serramento intermedio - Isolante sul lato esterno della parete | Ovest | 29,600 | 0,450 | 13,320 |
| W7 - Serramento intermedio - Isolante sul lato esterno della parete | Nord | 28,000 | 0,450 | 12,600 |
| W7 - Serramento intermedio - Isolante sul lato esterno della parete | Sud | 28,000 | 0,450 | 12,600 |
|  |  |  |  | 52,470 |

| Totale Ht: | 245,769 |
| --- | --- |

## Perdita di calore per trasmissione attraverso il terreno

| Struttura |  | A [m²] |  | P [m] |  | Sw [m] | dis [m] |  | lis [W/mK] | D [m] |  | z [m] | Uw [W/m²K] |  | e [m] |  | Ug [W/m²K] | H [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento piano terreno su vespaio |  | 286,000 |  | 70,100 |  | 0,38 | 0,01 |  | 0,230 | 0,38 |  | --- | --- |  | --- |  | --- | 92,233 |
| Totale Hg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,233 |
| Mese | gg |  | Ti [°C] |  | Te [°C] |  |  | dT [°C] |  |  | Ht [W/K] |  |  | Phi [W] |  | Qtr,h [kWh] |  |  |
| Gennaio | 31 |  | 20,0 |  | 5,3 |  |  | 14,7 |  |  | 338,002 |  |  | 266,802 |  | 3.883,637 |  |  |
| Febbraio | 28 |  | 20,0 |  | 5,8 |  |  | 14,2 |  |  | 338,002 |  |  | 266,802 |  | 3.394,233 |  |  |
| Marzo | 31 |  | 20,0 |  | 8,6 |  |  | 11,4 |  |  | 338,002 |  |  | 266,802 |  | 3.053,774 |  |  |
| Aprile | 15 |  | 20,0 |  | 10,9 |  |  | 9,1 |  |  | 338,002 |  |  | 266,802 |  | 1.204,440 |  |  |
| Novembre | 30 |  | 20,0 |  | 10,3 |  |  | 9,7 |  |  | 338,002 |  |  | 266,802 |  | 2.541,551 |  |  |
| Dicembre | 31 |  | 20,0 |  | 6,7 |  |  | 13,3 |  |  | 338,002 |  |  | 266,802 |  | 3.531,574 |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.609,209 |  |  |

Raffrescamento

## Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno

Strutture esterne

| Struttura | Esposizione | A [m²] | U [W/m²K] | H [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parete POROTON P700 | Est | 47,790 | 0,302 | 14,433 |
| Parete POROTON P700 | Ovest | 45,580 | 0,302 | 13,765 |
| Parete POROTON P700 | Nord | 37,295 | 0,302 | 11,263 |
| Parete POROTON P700 | Sud | 37,295 | 0,302 | 11,263 |
| Solaio di copertura in laterocemento | Nessuna | 288,675 | 0,279 | 80,540 |
| Finestra alluminio 70x70 | Sud | 4,900 | 2,077 | 10,177 |
| Finestra alluminio 70x70 | Nord | 4,900 | 2,077 | 10,177 |
| Finestra alluminio 100x100 | Ovest | 2,000 | 2,115 | 4,230 |
| Finestra alluminio 100x100 | Est | 6,000 | 2,115 | 12,690 |
| Finestra alluminio 120x230 | Ovest | 5,520 | 2,137 | 11,796 |
| Finestra alluminio 120x230 | Est | 2,760 | 2,137 | 5,898 |
| Finestra alluminio 150x230 | Ovest | 3,450 | 2,048 | 7,066 |
|  |  |  |  | 193,299 |

| Ponte termico | Esposizione | l [m] | Psi [W/mK] | H [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W7 - Serramento intermedio - Isolante sul lato esterno della parete | Est | 31,000 | 0,450 | 13,950 |
| W7 - Serramento intermedio - Isolante sul lato esterno della parete | Ovest | 29,600 | 0,450 | 13,320 |
| W7 - Serramento intermedio - Isolante sul lato esterno della parete | Nord | 28,000 | 0,450 | 12,600 |
| W7 - Serramento intermedio - Isolante sul lato esterno della parete | Sud | 28,000 | 0,450 | 12,600 |
|  |  |  |  | 52,470 |

| Totale Ht: | 245,769 |
| --- | --- |

## Perdita di calore per trasmissione attraverso il terreno

| Struttura |  | A [m²] |  | P [m] |  | Sw [m] | dis [m] |  | lis [W/mK] | D [m] |  | z [m] | Uw [W/m²K] |  | e [m] |  | Ug [W/m²K] | H [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento piano terreno su vespaio |  | 286,000 |  | 70,100 |  | 0,38 | 0,01 |  | 0,230 | 0,38 |  | --- | --- |  | --- |  | --- | 92,233 |
| Totale Hg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,233 |
| Mese | gg |  | Ti [°C] |  | Te [°C] |  |  | dT [°C] |  |  | Ht [W/K] |  |  | Phi [W] |  | Qtr,c [kWh] |  |  |
| Giugno | 30 |  | 26,0 |  | 20,2 |  |  | 5,8 |  |  | 338,002 |  |  | 266,802 |  | 1.592,440 |  |  |
| Luglio | 31 |  | 26,0 |  | 23,4 |  |  | 2,6 |  |  | 338,002 |  |  | 266,802 |  | 840,806 |  |  |
| Agosto | 31 |  | 26,0 |  | 23,2 |  |  | 2,8 |  |  | 338,002 |  |  | 266,802 |  | 891,101 |  |  |
| Settembre | 20 |  | 26,0 |  | 20,5 |  |  | 5,5 |  |  | 338,002 |  |  | 266,802 |  | 1.026,195 |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.350,542 |  |  |

Legenda

A: area struttura

U: trasmittanza termica struttura

H: coefficiente di scambio termico

b: fattore di correzione del locale

Hpt: coefficiente di scambio termico dovuto ai ponti termici

l: lunghezza ponte termico

Psi: trasmittanza termica lineica ponte termico

Ti: temperatura interna

Tu: temperatura locale non riscaldato/raffrescato

Te: temperatura esterna

Ta: temperatura locale adiacente

Ht: coefficiente di scambio termico per trasmissione

Phi: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste

Qt,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento

Qt,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

P: perimetro pavimento esposto al terreno

Sw: spessore pareti perimetrali

dis: spessore isolante

lis: conduttività isolante

D: larghezza isolamento di bordo

z: altezza pavimento dal terreno

Uw: trasmittanza pareti spazio areato

e: area apertura di ventilazione

Ug: trasmittanza pavimento interrato

## Perdita di calore per ventilazione

| V [m³] | n [1/h] | f | k | qve [m³/h] | etav [%] | G [m³/h] | H [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 829,722 | 0,50 |  |  | 414,861 |  | 414,861 | 138,287 |

| Mese | gg | Ti [°C] | Te [°C] | dT [°C] | H [W/K] | Qve,h [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 20,0 | 5,3 | 14,7 | 138,287 | 1.507,702 |
| Febbraio | 28 | 20,0 | 5,8 | 14,2 | 138,287 | 1.315,331 |
| Marzo | 31 | 20,0 | 8,6 | 11,4 | 138,287 | 1.168,179 |
| Aprile | 15 | 20,0 | 10,9 | 9,1 | 138,287 | 453,477 |
| Novembre | 30 | 20,0 | 10,3 | 9,7 | 138,287 | 961,233 |
| Dicembre | 31 | 20,0 | 6,7 | 13,3 | 138,287 | 1.363,662 |
| Totale: |  |  |  |  |  | 6.769,583 |

| Mese | gg | Ti [°C] | Te [°C] | dT [°C] | H [W/K] | Qve,c [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 26,0 | 20,2 | 5,8 | 138,287 | 572,923 |
| Luglio | 31 | 26,0 | 23,4 | 2,6 | 138,287 | 262,787 |
| Agosto | 31 | 26,0 | 23,2 | 2,8 | 138,287 | 283,364 |
| Settembre | 20 | 26,0 | 20,5 | 5,5 | 138,287 | 367,452 |
| Totale: |  |  |  |  |  | 1.486,526 |

Legenda

V: volume netto locale

n: ricambi d'aria / ricambi d'aria a 50 Pa

f: frazione di tempo in cui si verifica il flusso d'aria

k: Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle bocchette aspiranti

qve: portata d'aria

etav: efficienza recuperatore di calore

G: portata effettiva

H: coefficiente di scambio termico

Ti: temperatura interna

Te: temperatura esterna

Qve,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento

Qve,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

## Apporti solari attraverso superfici trasparenti

Riscaldamento

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,198 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,143 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 7,750 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,838 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,425 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 3,824 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,178 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,198 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,143 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 7,750 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,838 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,425 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 3,824 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,178 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,198 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,143 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 7,750 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,838 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,425 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 3,824 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,178 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,198 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,143 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 7,750 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,838 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,425 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 3,824 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,178 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,198 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,143 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 7,750 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,838 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,425 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 3,824 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,178 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,198 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,143 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 7,750 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,838 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,425 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 3,824 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,178 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,198 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,143 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 7,750 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,838 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,425 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 3,824 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,178 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,198 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,143 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 7,750 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,838 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,425 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 3,824 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,178 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,198 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,143 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 7,750 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,838 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,425 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 3,824 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,178 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,198 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,143 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 7,750 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,838 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 4,425 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 3,824 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,178 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,194 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 20,014 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 23,467 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 10,246 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,498 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,036 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,456 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,194 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 20,014 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 23,467 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 10,246 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,498 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,036 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,456 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,194 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 20,014 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 23,467 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 10,246 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,498 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,036 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,456 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,194 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 20,014 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 23,467 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 10,246 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,498 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,036 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,456 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,194 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 20,014 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 23,467 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 10,246 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,498 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,036 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,456 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,194 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 20,014 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 23,467 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 10,246 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,498 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,036 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,456 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,194 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 20,014 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 23,467 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 10,246 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,498 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,036 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,456 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,194 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 20,014 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 23,467 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 10,246 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,498 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,036 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,456 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,194 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 20,014 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 23,467 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 10,246 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,498 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,036 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,456 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,194 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 20,014 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 23,467 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 10,246 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 21,498 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,036 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,456 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 20,532 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 23,975 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 37,386 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,538 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,845 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 17,915 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,191 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 20,532 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 23,975 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 37,386 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,538 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,845 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 17,915 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,191 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 20,532 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 23,975 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 37,386 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,538 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,845 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 17,915 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,191 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 20,532 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 23,975 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 37,386 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,538 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,845 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 17,915 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,191 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 20,532 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 23,975 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 37,386 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,538 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,845 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 17,915 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,191 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 20,532 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 23,975 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 37,386 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,538 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,845 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 17,915 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,191 |

Finestra alluminio 120x230 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 47,908 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 55,942 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 87,234 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 50,256 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 50,971 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 41,801 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,113 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 20,532 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 23,975 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 37,386 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,538 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,845 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 17,915 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,191 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 20,532 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 23,975 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 37,386 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,538 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 21,845 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 17,915 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,191 |

Finestra alluminio 120x230 su Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 47,908 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 55,942 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 87,234 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 50,256 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 50,971 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 41,801 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,113 |

Finestra alluminio 120x230 su Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 47,908 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 55,942 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 87,234 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 50,256 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 50,971 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 41,801 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,113 |

Finestra alluminio 150x230 su Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,375 | 65,018 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,375 | 75,922 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,375 | 118,389 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,375 | 68,205 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,375 | 69,175 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,375 | 56,730 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,439 |

Riepilogo

| Mese | Qsol,i,mn [kWh] | Qsol,i,mn,u [kWh] | Qsol,i,h [kWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 626,917 | 0,000 | 626,917 |
| Febbraio | 687,123 | 0,000 | 687,123 |
| Marzo | 991,352 | 0,000 | 991,352 |
| Aprile | 542,124 | 0,000 | 542,124 |
| Novembre | 656,070 | 0,000 | 656,070 |
| Dicembre | 554,063 | 0,000 | 554,063 |
| Totale: | 4.057,648 | 0,000 | 4.057,648 |

Raffrescamento

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,924 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,859 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 12,711 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,906 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,400 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,924 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,859 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 12,711 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,906 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,400 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,924 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,859 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 12,711 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,906 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,400 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,924 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,859 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 12,711 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,906 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,400 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,924 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,859 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 12,711 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,906 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,400 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,924 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,859 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 12,711 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,906 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,400 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,924 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,859 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 12,711 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,906 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,400 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,924 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,859 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 12,711 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,906 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,400 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,924 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,859 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 12,711 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,906 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,400 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,924 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,859 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 12,711 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 5,906 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,400 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,034 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,198 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 22,462 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 16,181 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,876 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,034 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,198 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 22,462 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 16,181 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,876 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,034 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,198 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 22,462 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 16,181 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,876 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,034 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,198 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 22,462 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 16,181 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,876 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,034 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,198 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 22,462 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 16,181 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,876 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,034 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,198 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 22,462 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 16,181 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,876 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,034 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,198 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 22,462 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 16,181 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,876 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,034 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,198 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 22,462 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 16,181 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,876 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,034 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,198 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 22,462 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 16,181 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,876 |

Finestra alluminio 70x70 su Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 17,034 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 19,198 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 22,462 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,360 | 0,217 | 16,181 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,876 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 58,563 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 66,264 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 59,272 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 31,253 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,353 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 58,563 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 66,264 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 59,272 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 31,253 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,353 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 58,563 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 66,264 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 59,272 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 31,253 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,353 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 58,563 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 66,264 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 59,272 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 31,253 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,353 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 58,563 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 66,264 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 59,272 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 31,253 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,353 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 58,563 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 66,264 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 59,272 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 31,253 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,353 |

Finestra alluminio 120x230 su Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 136,647 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 154,617 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 138,301 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 72,924 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,490 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 58,563 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 66,264 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 59,272 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 31,253 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,353 |

Finestra alluminio 100x100 su Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 58,563 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 66,264 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 59,272 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,720 | 0,434 | 31,253 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,353 |

Finestra alluminio 120x230 su Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 136,647 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 154,617 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 138,301 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 72,924 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,490 |

Finestra alluminio 120x230 su Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 136,647 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 154,617 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 138,301 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,680 | 1,013 | 72,924 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,490 |

Finestra alluminio 150x230 su Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | g | Fh | Ff | Fo | Fc | Ag [m²] | Ae [m²] | Qsol,i [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,375 | 185,450 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,375 | 209,837 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,375 | 187,695 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 0,603 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,375 | 98,969 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,951 |

Riepilogo

| Mese | Qsol,i,mn [kWh] | Qsol,i,mn,u [kWh] | Qsol,i,c [kWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 1.413,475 | 0,000 | 1.413,475 |
| Luglio | 1.574,382 | 0,000 | 1.574,382 |
| Agosto | 1.428,507 | 0,000 | 1.428,507 |
| Settembre | 788,636 | 0,000 | 788,636 |
| Totale: | 5.205,000 | 0,000 | 5.205,000 |

Legenda

g: trasmissione solare

Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni

Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali

Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali

Fc: fattore di riduzione dovuto a tendaggi

Ag: area trasparente

Ae: area equivalente

Qsol,i,mn: energia di origine solare

Qsol,i,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti

Qsol,i,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento

Qsol,i,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

## Apporti solari attraverso superfici opache

Riscaldamento

Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | Fh | Ff | Fo | Fer | Alfa | A [m²] | U [W/m²K] | Rse [m²K/W] | Ae [m²] | Qsol,e [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 2,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 5,228 |
| Febbraio | 28 | 3,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 6,404 |
| Marzo | 31 | 4,1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 9,651 |
| Aprile | 15 | 5,3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 6,025 |
| Novembre | 30 | 2,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 5,510 |
| Dicembre | 31 | 2,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 4,762 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,579 |

Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | Fh | Ff | Fo | Fer | Alfa | A [m²] | U [W/m²K] | Rse [m²K/W] | Ae [m²] | Qsol,e [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 11,3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 26,391 |
| Febbraio | 28 | 11,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 24,923 |
| Marzo | 31 | 12,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 29,222 |
| Aprile | 15 | 11,3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 12,759 |
| Novembre | 30 | 11,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 26,770 |
| Dicembre | 31 | 10,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 23,705 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,769 |

Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | Fh | Ff | Fo | Fer | Alfa | A [m²] | U [W/m²K] | Rse [m²K/W] | Ae [m²] | Qsol,e [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 47,790 | 0,302 | 0,040 | 0,346 | 16,381 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 47,790 | 0,302 | 0,040 | 0,346 | 19,128 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 47,790 | 0,302 | 0,040 | 0,346 | 29,827 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 47,790 | 0,302 | 0,040 | 0,346 | 17,184 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 47,790 | 0,302 | 0,040 | 0,346 | 17,428 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 47,790 | 0,302 | 0,040 | 0,346 | 14,293 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,241 |

Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | Fh | Ff | Fo | Fer | Alfa | A [m²] | U [W/m²K] | Rse [m²K/W] | Ae [m²] | Qsol,e [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 5,5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 45,580 | 0,302 | 0,040 | 0,330 | 15,623 |
| Febbraio | 28 | 7,1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 45,580 | 0,302 | 0,040 | 0,330 | 18,243 |
| Marzo | 31 | 10,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 45,580 | 0,302 | 0,040 | 0,330 | 28,448 |
| Aprile | 15 | 11,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 45,580 | 0,302 | 0,040 | 0,330 | 16,389 |
| Novembre | 30 | 6,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 45,580 | 0,302 | 0,040 | 0,330 | 16,622 |
| Dicembre | 31 | 4,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 45,580 | 0,302 | 0,040 | 0,330 | 13,632 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,958 |

Solaio di copertura in laterocemento  (orizzontale)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | Fh | Ff | Fo | Fer | Alfa | A [m²] | U [W/m²K] | Rse [m²K/W] | Ae [m²] | Qsol,e [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 31 | 7,1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,9 | 288,675 | 0,279 | 0,040 | 2,899 | 176,863 |
| Febbraio | 28 | 9,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,9 | 288,675 | 0,279 | 0,040 | 2,899 | 218,564 |
| Marzo | 31 | 14,3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,9 | 288,675 | 0,279 | 0,040 | 2,899 | 356,832 |
| Aprile | 15 | 17,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,9 | 288,675 | 0,279 | 0,040 | 2,899 | 214,042 |
| Novembre | 30 | 7,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,9 | 288,675 | 0,279 | 0,040 | 2,899 | 190,488 |
| Dicembre | 31 | 6,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,9 | 288,675 | 0,279 | 0,040 | 2,899 | 154,392 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.311,182 |

| Mese | Qsol,e,mn [kWh] | Qsol,e,mn,u [kWh] | Qsol,e,h [kWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 240,486 | 0,000 | 240,486 |
| Febbraio | 287,262 | 0,000 | 287,262 |
| Marzo | 453,980 | 0,000 | 453,980 |
| Aprile | 266,399 | 0,000 | 266,399 |
| Novembre | 256,817 | 0,000 | 256,817 |
| Dicembre | 210,784 | 0,000 | 210,784 |
| Totale: | 1.715,728 | 0,000 | 1.715,728 |

Raffrescamento

Parete POROTON P700 (esposizione Nord)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | Fh | Ff | Fo | Fer | Alfa | A [m²] | U [W/m²K] | Rse [m²K/W] | Ae [m²] | Qsol,e [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 22,319 |
| Luglio | 31 | 9,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 22,239 |
| Agosto | 31 | 6,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 15,828 |
| Settembre | 20 | 4,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 7,354 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,741 |

Parete POROTON P700 (esposizione Sud)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | Fh | Ff | Fo | Fer | Alfa | A [m²] | U [W/m²K] | Rse [m²K/W] | Ae [m²] | Qsol,e [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 9,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 21,211 |
| Luglio | 31 | 10,3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 23,906 |
| Agosto | 31 | 12,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 27,970 |
| Settembre | 20 | 13,4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 37,295 | 0,302 | 0,040 | 0,270 | 20,149 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,237 |

Parete POROTON P700 (esposizione Est)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | Fh | Ff | Fo | Fer | Alfa | A [m²] | U [W/m²K] | Rse [m²K/W] | Ae [m²] | Qsol,e [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 47,790 | 0,302 | 0,040 | 0,346 | 46,723 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 47,790 | 0,302 | 0,040 | 0,346 | 52,867 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 47,790 | 0,302 | 0,040 | 0,346 | 47,288 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 47,790 | 0,302 | 0,040 | 0,346 | 24,935 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,813 |

Parete POROTON P700 (esposizione Ovest)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | Fh | Ff | Fo | Fer | Alfa | A [m²] | U [W/m²K] | Rse [m²K/W] | Ae [m²] | Qsol,e [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 16,2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 45,580 | 0,302 | 0,040 | 0,330 | 44,562 |
| Luglio | 31 | 17,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 45,580 | 0,302 | 0,040 | 0,330 | 50,422 |
| Agosto | 31 | 15,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 45,580 | 0,302 | 0,040 | 0,330 | 45,102 |
| Settembre | 20 | 13,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,6 | 45,580 | 0,302 | 0,040 | 0,330 | 23,781 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,868 |

Solaio di copertura in laterocemento  (orizzontale)

| Mese | gg | Irr [MJ/m²gg] | Fh | Ff | Fo | Fer | Alfa | A [m²] | U [W/m²K] | Rse [m²K/W] | Ae [m²] | Qsol,e [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 30 | 25,6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,9 | 288,675 | 0,279 | 0,040 | 2,899 | 619,729 |
| Luglio | 31 | 27,7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,9 | 288,675 | 0,279 | 0,040 | 2,899 | 691,062 |
| Agosto | 31 | 23,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,9 | 288,675 | 0,279 | 0,040 | 2,899 | 596,723 |
| Settembre | 20 | 18,8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,0 | 0,9 | 288,675 | 0,279 | 0,040 | 2,899 | 302,033 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.209,547 |

| Mese | Qsol,e,mn [kWh] | Qsol,e,mn,u [kWh] | Qsol,e,c [kWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 754,544 | 0,000 | 754,544 |
| Luglio | 840,497 | 0,000 | 840,497 |
| Agosto | 732,912 | 0,000 | 732,912 |
| Settembre | 378,252 | 0,000 | 378,252 |
| Totale: | 2.706,205 | 0,000 | 2.706,205 |

Legenda

Fh: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni

Ff: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali

Fo: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali

Fer: coefficiente dovuto all'inclinazione

Alfa: coefficiente di assorbimento della radiazione solare

A: area della struttura

U: trasmittanza termica della struttura

Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura

Ae: area equivalente

Qsol,e,mn: energia di origine solare

Qsol,e,mn,u: energia di origine solare negli ambienti non climatizzati adiacenti

Qsol,e,h: energia scambiata nel periodo di riscaldamento

Qsol,e,c: energia scambiata nel periodo di raffrescamento

## Fabbisogno energetico utile

Riscaldamento

| Mese | Qht [kWh] | Qint [kWh] | Qsol,i [kWh] | Qsol,e [kWh] | Gamma | fu | Qh [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 5.391,339 | 791,616 | 626,917 | 240,486 | 0,308 | 0,953 | 3.809,994 |
| Febbraio | 4.709,563 | 715,008 | 687,123 | 287,262 | 0,359 | 0,937 | 3.125,925 |
| Marzo | 4.221,954 | 791,616 | 991,352 | 453,980 | 0,530 | 0,876 | 2.262,619 |
| Aprile | 1.657,916 | 383,040 | 542,124 | 266,399 | 0,719 | 0,802 | 702,219 |
| Novembre | 3.502,784 | 766,080 | 656,070 | 256,817 | 0,479 | 0,895 | 2.000,074 |
| Dicembre | 4.895,236 | 791,616 | 554,063 | 210,784 | 0,318 | 0,950 | 3.416,372 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  | 15.317,203 |

Raffrescamento

| Mese | Qht [kWh] | Qint [kWh] | Qsol,i [kWh] | Qsol,e [kWh] | Gamma | fu | Qc [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | 2.165,363 | 766,080 | 1.413,475 | 754,544 | 1,355 | 0,977 | 817,832 |
| Luglio | 1.103,593 | 791,616 | 1.574,382 | 840,497 | 2,906 | 1,000 | 2.103,010 |
| Agosto | 1.174,465 | 791,616 | 1.428,507 | 732,912 | 2,514 | 1,000 | 1.778,920 |
| Settembre | 1.393,647 | 510,720 | 788,636 | 378,252 | 1,204 | 0,955 | 346,129 |
| Totale: |  |  |  |  |  |  | 5.045,891 |

Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento della zona

| Mese | Qh [kWh] | Qh' [kWh] | etae [%] | etac [%] | etad [%] | etap [%] | etag [%] | Qp [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 3.809,994 | 3.617,365 | 95,000 | 97,000 | 92,846 | 98,100 | 84,460 | 4.510,997 |
| Febbraio | 3.125,925 | 2.951,937 | 95,000 | 97,000 | 92,142 | 97,412 | 83,362 | 3.749,813 |
| Marzo | 2.262,619 | 2.069,990 | 95,000 | 97,000 | 88,132 | 93,915 | 77,772 | 2.909,309 |
| Aprile | 702,219 | 609,012 | 95,000 | 97,000 | 81,869 | 89,256 | 70,535 | 995,558 |
| Novembre | 2.000,074 | 1.813,659 | 95,000 | 97,000 | 87,053 | 93,282 | 76,576 | 2.611,887 |
| Dicembre | 3.416,372 | 3.223,743 | 95,000 | 97,000 | 92,042 | 97,394 | 83,271 | 4.102,737 |
| Totale | 15.317,203 | 14.285,706 | 95,000 | 97,000 | 90,540 | 96,097 | 81,128 | 18.880,301 |

Legenda

Qht: energia scambiata per trasmissione e ventilazione

Qint: energia da apporti gratuiti interni

Qsol,i: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti)

Qsol,e: energia da apporti solari esterni (superfici opache)

Gamma: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione

fu: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti

Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento

Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi

Qc: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento

etae: rendimento di emissione

etac: rendimento di regolazione

etad: rendimento di distribuzione

etap: rendimento di produzione

etag: rendimento globale

Qp: fabbisogno di energia primaria

Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento del subalterno

| Mese | Qh [kWh] | Qh' [kWh] | etae [%] | etac [%] | etad [%] | etap [%] | etag [%] | Qp [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 3.809,994 | 3.617,365 | 95,000 | 97,000 | 92,846 | 98,100 | 84,460 | 4.510,997 |
| Febbraio | 3.125,925 | 2.951,937 | 95,000 | 97,000 | 92,142 | 97,412 | 83,362 | 3.749,813 |
| Marzo | 2.262,619 | 2.069,990 | 95,000 | 97,000 | 88,132 | 93,915 | 77,772 | 2.909,309 |
| Aprile | 702,219 | 609,012 | 95,000 | 97,000 | 81,869 | 89,256 | 70,535 | 995,558 |
| Novembre | 2.000,074 | 1.813,659 | 95,000 | 97,000 | 87,053 | 93,282 | 76,576 | 2.611,887 |
| Dicembre | 3.416,372 | 3.223,743 | 95,000 | 97,000 | 92,042 | 97,394 | 83,271 | 4.102,737 |
| Totale | 15.317,203 | 14.285,706 | 95,000 | 97,000 | 90,540 | 96,097 | 81,128 | 18.880,301 |

Legenda

Qh: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento

Qh': fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi

etae: rendimento di emissione

etac: rendimento di regolazione

etad: rendimento di distribuzione

etap: rendimento di produzione

etag: rendimento globale

Qp: fabbisogno di energia primaria

RELAZIONE TECNICA

In conformità all'art.28 della legge 09 gennaio 1991 n°10

| ## Informazioni Generali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Comune di |  | Ussassai (OG) |  |  |
| ### Progetto per la realizzazione di |  | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA "GENNARCU" FINALIZZATO ALL'INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO |  |  |
| ### Sito in |  | Comune di Ussassai |  |  |
| ### Classificazione edificio |  | Subalterno |  | Classe |
|  |  | Subalterno |  | E.6(3) |
| ### Numero unità abitative |  | 1 |  |  |
| ### Committente |  | Comune di Ussassai |  |  |
| ### Tipo di intervento |  | Edificio di nuova costruzione |  |  |
|  |  | L'edificio rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'allegato I, comma 14 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 |  |  |

| ## Parametri climatici della località |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gradi giorno |  | 1784 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Temperatura minima di progetto |  | -1,0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Umidità relativa dell'aria di progetto per la climatizzazione estiva |  | 65,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Irradianza solare massima estiva su superficie orizzontale |  | 320,4 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Altitudine |  | 710 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Zona climatica |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Giorni di riscaldamento |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Velocità del vento |  | 2,4 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Zona di vento |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Temperature medie mensili (°C) |  | GEN |  | FEB |  |  | MAR |  |  | APR |  |  | MAG |  |  | GIU |  |  | LUG |  |  | AGO |  |  | SET |  |  | OTT |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  |
|  |  | 5,3 |  | 5,8 |  |  | 8,6 |  |  | 11,5 |  |  | 14,8 |  |  | 20,2 |  |  | 23,4 |  |  | 23,2 |  |  | 20,0 |  |  | 14,8 |  |  | 10,3 |  |  | 6,7 |  |  |
| ### Irradiazioni medie mensili (MJ/m²) |  |  |  |  | GEN |  |  | FEB |  |  | MAR |  | APR |  | MAG |  |  | GIU |  |  | LUG |  |  | AGO |  |  | SET |  |  | OTT |  |  | NOV |  |  | DIC |
|  |  | Orizz. |  |  | 7,1 |  |  | 9,7 |  |  | 14,3 |  | 18,7 |  | 23,1 |  |  | 25,6 |  |  | 27,7 |  |  | 23,9 |  |  | 17,9 |  |  | 12,3 |  |  | 7,9 |  |  | 6,2 |
|  |  | S |  |  | 11,3 |  |  | 11,9 |  |  | 12,6 |  | 11,0 |  | 9,9 |  |  | 9,4 |  |  | 10,3 |  |  | 12,0 |  |  | 13,7 |  |  | 14,1 |  |  | 11,9 |  |  | 10,2 |
|  |  | SE/SO |  |  | 9,0 |  |  | 10,1 |  |  | 12,2 |  | 12,8 |  | 13,2 |  |  | 13,4 |  |  | 14,9 |  |  | 15,3 |  |  | 14,2 |  |  | 12,4 |  |  | 9,6 |  |  | 8,0 |
|  |  | E/O |  |  | 5,5 |  |  | 7,1 |  |  | 10,0 |  | 12,5 |  | 14,8 |  |  | 16,2 |  |  | 17,7 |  |  | 15,9 |  |  | 12,5 |  |  | 9,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,8 |
|  |  | NE/NO |  |  | 2,6 |  |  | 3,8 |  |  | 6,2 |  | 9,1 |  | 12,0 |  |  | 13,7 |  |  | 14,4 |  |  | 11,6 |  |  | 7,9 |  |  | 4,8 |  |  | 2,9 |  |  | 2,3 |
|  |  | N |  |  | 2,2 |  |  | 3,0 |  |  | 4,1 |  | 5,7 |  | 8,2 |  |  | 9,9 |  |  | 9,6 |  |  | 6,8 |  |  | 4,5 |  |  | 3,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2,0 |

| ## Dati tecnici e costruttivi dell'edificio e delle relative strutture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subalterno |  |  |
| ### Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano (V) |  | 997,120 m³ |  |  |
| ### Superficie esterna che delimita il volume (S) |  | 772,165 m² |  |  |
| ### Rapporto S/V |  | 0,774 1/m |  |  |
| ### Superficie utile |  | 266,000 m² |  |  |
| ### Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione invernale o il riscaldamento |  | Zona |  | Ti (°C) |
|  |  | Zona termica |  | 20,0 |
| ### Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione estiva o il raffrescamento |  | Zona |  | Ti (°C) |
|  |  | Zona termica |  | 26,0 |
| ### Valore di progetto dell'umidità relativa interna |  | 65,0 % |  |  |

| ## Dati impianto "Centrale termica solo riscaldamento" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Descrizione |  | Caldaia murale 34 kW a condensazione |  |  |  |  |
| ### Note |  | Caldaia murale a condensazione con Funzione Auto e Info Top |  |  |  |  |
| ### Marca-modello |  | Ariston - GENUS PREMIUM HP 35 FF o equivalente |  |  |  |  |
| ### Tipologia |  | Generatore a condensazione |  |  |  |  |
| ### Potenza termica utile |  | 30,3 kW |  |  |  |  |
| ### Fluido termovettore |  | Acqua |  |  |  |  |
| ### Rendimento termico utile |  |  |  | Valore di progetto |  | Valore limite |
|  |  | al 100% della potenza nominale |  | 97,6 % |  | 96,0 % |
|  |  | al 30% della potenza nominale |  | 107,0 % |  | --- |
| ### Temperatura acqua di mandata all'utenza |  | 70,0 °C |  |  |  |  |
| ### Temperatura acqua di ritorno dall'utenza |  | 50,0 °C |  |  |  |  |
| ### Combustibile utilizzato |  | GPL |  |  |  |  |
| ### Potere calorifico superiore del combustibile |  | 50,1776 MJ/kg |  |  |  |  |
| ### Potere calorifico inferiore del combustibile |  | 46,0460 MJ/kg |  |  |  |  |
| ### Tipo di conduzione previsto |  | Continuo |  |  |  |  |
| ### Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali |  | sonda di temperatura e termostato |  |  |  |  |
| ## Impianti solari termici |  |  |  |  |  |  |

## Legenda

| Spess. | Spessore |
| --- | --- |
| Lambda | Conduttività termica |
| Cond. | Conduttanza termica |
| Perm·1e12 | Permeabilità al vapore |
| Res. | Resistenza termica |
| Ag | Area del vetro |
| Af | Area del telaio |
| Lg | Lunghezza della superficie vetrata |
| Ug | Trasmittanza termica dell'elemento vetrato |
| Uf | Trasmittanza termica del telaio |
| Psi | Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo) |
| Uw | Trasmittanza termica totale del serramento |
| Ti | Temperatura interna |
| Pi | Pressione vapore interna |
| Te | Temperatura esterna |
| Pe | Pressione di vapore esterna |
| Tsi | Temperatura superficiale interna |
| fRsi,min | Fattore di temperatura di progetto in corrispondenza alla superficie interna |
| gc | Quantità di condensa |
| Ma | Quantità di condensa cumulativa |

## Caratteristiche termiche e igrometriche:

## Parete POROTON P700

| N | Descrizione dall'interno verso l'esterno | Spess. [cm] | Lambda [W/mK] | Cond. [W/m²K] | Densità [kg/m³] | Perm·1e12 [kg/msPa] | Res. [m²K/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calce e sabbia | 2,0 | 0,800 | 40,000 | 1.600 | 20,000 | 0,025 |
| 2 | Polistirene espanso estruso, con pelle (35 kg/m³) | 5,0 | 0,033 | 0,660 | 35 | 1,000 | 1,515 |
| 3 | Poroton P700 | 30,0 | 0,190 | 0,633 | 730 | 20,000 | 1,580 |
| 4 | Calce e sabbia | 1,5 | 0,800 | 53,333 | 1.600 | 20,000 | 0,019 |
| Spessore totale |  | 38,5 |  |  |  |  |  |

|  |  | Resistenza superficiale interna | 0,130 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Resistenza superficiale esterna | 0,040 |
| Trasmittanza termica [W/m²K] | 0,302 | Resistenza termica totale | 3,311 |

| Struttura verticale esterna |  |
| --- | --- |
| Trasmittanza [W/m²K]: | 0,302 |
| Valore limite [W/m²K]: | 0,324 |
| Tramittanza termica periodica [W/m²K]: | 0,025 |
| Valore limite [W/m²K]: | --- |

Massa superficiale: 220,8 kg/m²

## Caratteristiche termiche e igrometriche:

## Pavimento piano terreno su vespaio

| N | Descrizione dall'alto verso il basso | Spess. [cm] | Lambda [W/mK] | Cond. [W/m²K] | Densità [kg/m³] | Perm·1e12 [kg/msPa] | Res. [m²K/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piastrelle in ceramica | 1,2 | 1,300 | 108,333 | 2.300 | 0,000 | 0,009 |
| 2 | Calcestruzzo di perlite e di vermiculite (400 kg/m³) | 6,0 | 0,150 | 2,500 | 400 | 2,000 | 0,400 |
| 3 | Bitume: feltro/foglio | 0,5 | 0,230 | 46,000 | 1.100 | 0,004 | 0,022 |
| 4 | Calcestruzzo armato (con 1% di acciaio) | 12,0 | 2,300 | 19,167 | 2.300 | 1,538 | 0,052 |
| 5 | Roccia naturale, porosa | 30,0 | 0,550 | 1,833 | 1.600 | 10,000 | 0,546 |
| Spessore totale |  | 49,7 |  |  |  |  |  |

|  |  | Resistenza superficiale interna | 0,170 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Resistenza superficiale esterna | 0,040 |
| Trasmittanza termica [W/m²K] | 0,808 | Resistenza termica totale | 1,238 |
| Trasmittanza termica equivalente (secondo la UNI EN ISO 13370) [W/m²K] | 0,322 |  |  |

| Struttura orizzontale esterna |  |
| --- | --- |
| Trasmittanza [W/m²K]: | 0,322 |
| Valore limite [W/m²K]: | 0,324 |
| Tramittanza termica periodica [W/m²K]: | 0,030 |
| Valore limite [W/m²K]: | --- |

Massa superficiale: 813,1 kg/m²

## Caratteristiche termiche e igrometriche:

## Solaio di copertura in laterocemento

| N | Descrizione dall'alto verso il basso | Spess. [cm] | Lambda [W/mK] | Cond. [W/m²K] | Densità [kg/m³] | Perm·1e12 [kg/msPa] | Res. [m²K/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terracotta | 1,5 | 1,000 | 66,667 | 2.000 | 5,000 | 0,015 |
| 2 | Bitume | 0,5 | 0,170 | 34,000 | 1.200 | 0,004 | 0,029 |
| 3 | Calcestruzzo in genere (1600 kg/m³) | 4,0 | 0,730 | 18,250 | 1.600 | 2,000 | 0,055 |
| 4 | Poliuretano in lastre ricavate da blocchi (32 kg/m³) | 8,0 | 0,032 | 0,400 | 32 | 2,000 | 2,500 |
| 5 | Calcestruzzo armato (con 1% di acciaio) | 4,0 | 2,300 | 57,500 | 2.300 | 1,538 | 0,017 |
| 6 | Pignatte per solaio | 20,0 | 0,250 | 1,250 | 600 | 28,571 | 0,800 |
| 7 | Calce e sabbia | 2,0 | 0,800 | 40,000 | 1.600 | 20,000 | 0,025 |
| Spessore totale |  | 40,0 |  |  |  |  |  |

|  |  | Resistenza superficiale interna | 0,100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Resistenza superficiale esterna | 0,040 |
| Trasmittanza termica [W/m²K] | 0,279 | Resistenza termica totale | 3,584 |

| Struttura orizzontale esterna |  |
| --- | --- |
| Trasmittanza [W/m²K]: | 0,279 |
| Valore limite [W/m²K]: | 0,288 |
| Tramittanza termica periodica [W/m²K]: | 0,027 |
| Valore limite [W/m²K]: | --- |

Massa superficiale: 314,6 kg/m²

## Caratteristiche termiche delle vetrate

| Descrizione | Ug [W/m²K] | Ug lim [W/m²K] |
| --- | --- | --- |
| Vetro doppio (emis 0,05) 4-16-4 | 1,427 | 1,710 |

## Caratteristiche termiche dei componenti finestrati

| Descrizione | Ag [m²] | Af [m²] | Lg [m] | Ug [W/m²K] | Uf [W/m²K] | Psi [W/mK] | Uw [W/m²K] | Uws [W/m²K] | Lim. [W/m²K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finestra alluminio 70x70 | 0,360 | 0,130 | 2,400 | 1,427 | 2,400 | 0,080 | 2,077 | 2,077 | 2,160 |
| Finestra alluminio 100x100 | 0,720 | 0,280 | 5,200 | 1,427 | 2,400 | 0,080 | 2,115 | 2,115 | 2,160 |
| Finestra alluminio 120x230 | 1,680 | 1,080 | 11,360 | 1,427 | 2,400 | 0,080 | 2,137 | 2,137 | 2,160 |
| Finestra alluminio 150x230 | 2,280 | 1,170 | 12,560 | 1,427 | 2,400 | 0,080 | 2,048 | 2,048 | 2,160 |

| Legenda |  |
| --- | --- |
| Ag | Area del vetro |
| Af | Area del telaio |
| Lg | Lunghezza della superficie vetrata |
| Ug | Trasmittanza termica dell'elemento vetrato |
| Uf | Trasmittanza termica del telaio |
| Psi | Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo) |
| Uw | Trasmittanza termica totale del serramento |
| Uws | Trasmittanza termica del serramento comprensiva delle chiusure opache |

Classe di permeabilità dei serramenti:

## Verifica termoigrometrica

## Parete POROTON P700

| N | Descrizione dall'interno verso l'esterno | Mu | Spess. [cm] | Res. [m²K/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calce e sabbia | 10 | 2,0 | 0,025 |
| 2 | Polistirene espanso estruso, con pelle (35 kg/m³) | 200 | 5,0 | 1,515 |
| 3 | Poroton P700 | 10 | 30,0 | 1,580 |
| 4 | Calce e sabbia | 10 | 1,5 | 0,019 |
| Resistenza superficiale interna |  |  |  | 0,130 |
| Resistenza superficiale esterna |  |  |  | 0,040 |
| Totale |  |  | 38,5 | 3,311 |

| Mese | Ti[°C] | Pi[Pa] | Te[°C] | Pe[Pa] | Tsi[°C] | Tsi,min[°C] | fRsi,min | gc[kg/m²] | Ma[kg/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 18,0 | 1.444 | 5,3 | 717 | 17,5 | 15,9 | 0,8335 | 0,00000 | 0,00000 |
| Febbraio | 18,0 | 1.444 | 5,8 | 925 | 17,5 | 15,9 | 0,8267 | 0,00000 | 0,00000 |
| Marzo | 18,0 | 1.444 | 8,6 | 912 | 17,6 | 15,9 | 0,7748 | 0,00000 | 0,00000 |
| Aprile | 18,0 | 1.444 | 11,5 | 1.075 | 17,7 | 15,9 | 0,6737 | 0,00000 | 0,00000 |
| Maggio | 18,0 | 1.444 | 14,8 | 1.398 | 17,9 | 15,9 | 0,3322 | 0,00000 | 0,00000 |
| Giugno | 20,2 | 1.661 | 20,2 | 1.617 | 20,2 | 18,1 | --- | 0,00000 | 0,00000 |
| Luglio | 23,4 | 2.019 | 23,4 | 2.091 | 23,4 | 21,2 | --- | 0,00000 | 0,00000 |
| Agosto | 23,2 | 1.995 | 23,2 | 1.959 | 23,2 | 21,1 | --- | 0,00000 | 0,00000 |
| Settembre | 20,0 | 1.641 | 20,0 | 1.676 | 20,0 | 17,9 | --- | 0,00000 | 0,00000 |
| Ottobre | 18,0 | 1.444 | 14,8 | 1.455 | 17,9 | 15,9 | 0,3322 | 0,00000 | 0,00000 |
| Novembre | 18,0 | 1.444 | 10,3 | 1.115 | 17,7 | 15,9 | 0,7248 | 0,00000 | 0,00000 |
| Dicembre | 18,0 | 1.444 | 6,7 | 968 | 17,6 | 15,9 | 0,8128 | 0,00000 | 0,00000 |

fRsi struttura: 0,9607

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

## Verifica termoigrometrica

## Pavimento piano terreno su vespaio

| N | Descrizione dall'alto verso il basso | Mu | Spess. [cm] | Res. [m²K/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piastrelle in ceramica | 1.000.000 | 1,2 | 0,009 |
| 2 | Calcestruzzo di perlite e di vermiculite (400 kg/m³) | 100 | 6,0 | 0,400 |
| 3 | Bitume: feltro/foglio | 50.000 | 0,5 | 0,022 |
| 4 | Calcestruzzo armato (con 1% di acciaio) | 130 | 12,0 | 0,052 |
| 5 | Roccia naturale, porosa | 20 | 30,0 | 0,546 |
| Resistenza superficiale interna |  |  |  | 0,170 |
| Resistenza superficiale esterna |  |  |  | 0,040 |
| Totale |  |  | 49,7 | 1,238 |

| Mese | Ti[°C] | Pi[Pa] | Te[°C] | Pe[Pa] | Tsi[°C] | Tsi,min[°C] | fRsi,min | gc[kg/m²] | Ma[kg/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Febbraio | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Marzo | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Aprile | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Maggio | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Giugno | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Luglio | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Agosto | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Settembre | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ottobre | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Novembre | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |
| Dicembre | 18,0 | 1.444 | 13,8 | 1.578 | 17,4 | 15,9 | 0,4975 | 0,00000 | 0,00000 |

fRsi struttura: 0,8627

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

## Verifica termoigrometrica

## Solaio di copertura in laterocemento

| N | Descrizione dall'alto verso il basso | Mu | Spess. [cm] | Res. [m²K/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terracotta | 40 | 1,5 | 0,015 |
| 2 | Bitume | 50.000 | 0,5 | 0,029 |
| 3 | Calcestruzzo in genere (1600 kg/m³) | 100 | 4,0 | 0,055 |
| 4 | Poliuretano in lastre ricavate da blocchi (32 kg/m³) | 100 | 8,0 | 2,500 |
| 5 | Calcestruzzo armato (con 1% di acciaio) | 130 | 4,0 | 0,017 |
| 6 | Pignatte per solaio | 7 | 20,0 | 0,800 |
| 7 | Calce e sabbia | 10 | 2,0 | 0,025 |
| Resistenza superficiale interna |  |  |  | 0,100 |
| Resistenza superficiale esterna |  |  |  | 0,040 |
| Totale |  |  | 40,0 | 3,584 |

| Mese | Ti[°C] | Pi[Pa] | Te[°C] | Pe[Pa] | Tsi[°C] | Tsi,min[°C] | fRsi,min | gc[kg/m²] | Ma[kg/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novembre | 18,0 | 1.444 | 10,3 | 1.115 | 17,8 | 15,9 | 0,7248 | 0,00538 | 0,00538 |
| Dicembre | 18,0 | 1.444 | 6,7 | 968 | 17,7 | 15,9 | 0,8128 | 0,01549 | 0,02087 |
| Gennaio | 18,0 | 1.444 | 5,3 | 717 | 17,6 | 15,9 | 0,8335 | 0,01840 | 0,03927 |
| Febbraio | 18,0 | 1.444 | 5,8 | 925 | 17,7 | 15,9 | 0,8267 | 0,01594 | 0,05521 |
| Marzo | 18,0 | 1.444 | 8,6 | 912 | 17,7 | 15,9 | 0,7748 | 0,01023 | 0,06543 |
| Aprile | 18,0 | 1.444 | 11,5 | 1.075 | 17,8 | 15,9 | 0,6737 | 0,00151 | 0,06695 |
| Maggio | 18,0 | 1.444 | 14,8 | 1.398 | 17,9 | 15,9 | 0,3322 | -0,00994 | 0,05701 |
| Giugno | 20,2 | 1.661 | 20,2 | 1.617 | 20,2 | 18,1 | --- | -0,02650 | 0,03051 |
| Luglio | 23,4 | 2.019 | 23,4 | 2.091 | 23,4 | 21,2 | --- | -0,02696 | 0,00356 |
| Agosto | 23,2 | 1.995 | 23,2 | 1.959 | 23,2 | 21,1 | --- | -0,00356 | 0,00000 |
| Settembre | 20,0 | 1.641 | 20,0 | 1.676 | 20,0 | 17,9 | --- | 0,00000 | 0,00000 |
| Ottobre | 18,0 | 1.444 | 14,8 | 1.455 | 17,9 | 15,9 | 0,3322 | 0,00000 | 0,00000 |

fRsi struttura: 0,9721

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

La quantità di condensa massima (ad aprile) è di 0,06695 kg/m².

La condensa evapora completamente nei mesi successivi.

| ## Subalterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Ventilazione |  | Zona |  |  |  |  | Tipo |  |  |  | n [vol/h] | G [m³/h] |
|  |  | Zona termica |  |  |  |  | naturale |  |  |  | 0,500 | 414,9 |
| ### Rendimenti |  | Rendimento di produzione |  |  | 96,10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rendimento di regolazione |  |  | 97,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rendimento di distribuzione |  |  | 90,54 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rendimento di emissione |  |  | 95,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Rendimento globale medio stagionale |  | Valore di progetto |  |  | 81,1 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valore minimo imposto |  |  | 80,9 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale |  | Metodo di calcolo utilizzato |  |  | UNI/TS 11300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valore calcolato |  |  | 18,935 kWh/m³anno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valore di progetto |  |  | 16,168 kWh/m³anno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valore limite |  |  | 16,168 kWh/m³anno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Il valore di progetto viene assunto pari al EPi limite in quanto il rapporto tra superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0.18, la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 60°, sono installati centraline di termoregolazione in ogni unità immobiliare e dispositivi per la regolazione della temperatura ambiente nelle zone omogenee, il rendimento termico utile è superiore al valore limite e le trasmittanze delle strutture opache e trasparenti sono inferiori al limite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabbisogno di combustibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GPL |  |  | 1.308,126 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabbisogno di energia elettrica da rete |  |  | 968,727 kWhe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale |  |  | 0,000 kWhe |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale |  | Valore di progetto |  |  | 33,419 kJ/m³GG |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio per il raffrescamento |  | Valore di progetto |  |  | 5,060 kWh/m³anno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valore limite |  |  | 10,000 kWh/m³anno |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria |  | Valore di progetto |  |  | 6,673 kWh/m³anno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valore limite |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabbisogno di combustibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GPL |  |  | 485,552 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabbisogno di energia elettrica da rete |  |  | 200,000 kWhe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale |  |  | 0,000 kWhe |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria |  | Energia termica utile prodotta tramite fonti rinnovabili |  |  | 7.813,9 kWh anno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabbisogno di energia termica |  |  | 13.875,3 kWh anno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabbisogno di energia primaria per la produzione di ACS |  |  | 6.654,1 kWh anno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Percentuale di copertura del fabbisogno annuo |  |  | 56,3 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica |  | Energia elettrica prodotta |  |  | 0,0 kWh anno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabbisogno di energia elettrica |  |  | 1.168,7 kWh anno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Percentuale di copertura del fabbisogno annuo |  |  | 0,0 % |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Dichiarazione di rispondenza |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Il sottoscritto ing. iscritto a Ordine Ingegneri prov. Nuoro n° iscriz ............... |
|  |  | essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/91/CE DICHIARA sotto la propria personale responsabilità che: |
| ### a) |  | il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto attuativo della direttiva 2002/91/CE; |
| ### b) |  | i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali. |
|  |  | Data ...................... |
|  |  | Firma ............................. |